CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN …: 2019/BLĐTBXH

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI THANG MÁY

National technical regulation on safety for lift

HÀ NỘI - 2019

Lời nói đầu

QCVN …: 2019/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thang máy do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số …../2019/TT-BLĐTBXH ngày ….. tháng … năm 2019, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI THANG MÁY

National technical regulation on safety for lift

1. Quy định chung

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các loại thang máy điện (loại có  buồng máy hoặc không có  buồng máy) và thang máy thủy lực được sử dụng để chở người, chở người và hàng (sau đây gọi tắt là thang máy) dẫn động ma sát, cưỡng bức hoặc dẫn động thủy lực, phục vụ những tầng dừng xác định, có cabin được thiết kế chở người hoặc người và hàng được treo bằng cáp, xích hoặc được nâng bằng xilanh-píttông và chuyển động giữa các ray dẫn hướng có góc nghiêng so với phương thẳng đứng không vượt quá 15o.

Đối với thang máy sử dụng trong các trường hợp đặc biệt (thang máy sử dụng cho người khuyết tật, trường hợp có cháy, môi trường có nguy cơ cháy nổ, điều kiện khí hậu rất khắc nghiệt, điều kiện về địa chấn, vận chuyển các hàng hóa nguy hiểm...), ngoài việc đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn này, các thang máy phải còn phải đảm bảo các quy định theo pháp luật chuyên ngành do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Quy chuẩn này không áp dụng đối với các loại thang máy:

a) Có tốc độ định mức ≤ 0,15 m/s;

b Thang thủy lực có tốc độ định mức vượt quá 1 m/s;

c) Thang thủy lực nếu chỉnh đặt van giảm áp vượt quá 50 MPa;

d) Các thiết bị nâng, dạng guồng, thang máy ở mỏ, thang máy sân khấu, các thiết bị nâng gầu tự động, thùng nâng, máy nâng và tời nâng cho công trường của các tòa nhà và tòa nhà công cộng, tời nâng trên tàu thủy, giàn nâng thăm dò hoặc khoan trên biển, thiết bị xây dựng và bảo dưỡng hoặc thang máy ở các tuabin gió.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng với:

1.2.1. Các tổ chức, cá nhân thiết kế, sản xuất, nhập khẩu, phân phối, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thang máy.

1.2.2. Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

1.3. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong quy chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

1.3.1 Công bố hợp quy

Là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm thang máy phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trên cơ sở kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định. Đối với các thang máy nhập khẩu, thủ tục công bố hợp quy chính là thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu.

1.3.2 Giấy thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Là giấy do cơ quan quản lý nhà nước cấp cho các thang máy đã có đầy đủ hồ sơ công bố hợp quy theo quy định.

1.3.3 Giấy thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng

Là giấy do cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng cấp cho các thang máy khi nhập khẩu.

1.3.4 Thang máy không buồng máy (không  phòng máy)

Là thang máy điện có động cơ dẫn động, các cơ cấu và các bộ phận khác được đặt trong giếng thang.

1.3.5 Thang máy thủy lực

Là loại thang có cabin được đẩy từ dưới lên nhờ xilanh - pittông thủy lực.

1.3.6 Thang máy chữa cháy (firefighter lift)

Thang máy được lắp đặt chủ yếu để phục vụ  chở người hoặc chở người và hàng với sự bảo vệ bổ sung, các thiết bị điều khiển và tín hiệu được điều khiển trực tiếp bởi đội chữa cháy.

1.3.7 Phòng cháy chữa cháy (fire protection)

Phòng chữa cháy   bao gồm các biện pháp để ngăn ngừa sự bùng nổ và lan rộng ra của đám cháy trong mọi trường hợp để bảo vệ các đường thoát hiểm và bảo đảm sự chữa cháy có hiệu quả bao gồm việc xác định sức chịu lửa, tải của đám cháy và trạng thái của vật liệu xây dựng và kết cấu trong quá trình xảy ra đám cháy.

1.3.8 Công tắc của thang máy chữa cháy (firefighters lift switch)

Một công tắc được bố trí tại  lối vào phục vụ chữa cháy, bên ngoài giếng thang để ưu tiên phục vụ cho lính chữa cháy.

1.3.9 Tầng tiếp cận phục vụ chữa cháy (fire service access level)

Tầng có lối vào trong tòa nhà dùng cho lính chữa cháy tiếp cận thang máy chữa cháy

1.3.10 Hành lang phòng cháy (fire protected lobby)

Môi trường phòng cháy cung cấp lối vào được bảo vệ từ khu vực đang sử dụng của tòa nhà đến thang máy chữa cháy.

1.3.11 Buồng puli (pulley room)

Phòng để lắp đặt puli và bộ khống chế vượt tốc, không chứa máy dẫn động.

1.3.12 Tải định mức (rated load)

Tải thiết kế để được chở trong quá trình vận hành bình thường của thang, có thể bao gồm các thiết bị vận chuyển (xem 0.4.2 Các thỏa thuận).

1.3.13 Tốc độ định mức (rated speed)

Tốc độ v của cabin, là giá trị mà căn cứ vào đó thang máy sẽ được chế tạo, tính bằng mét trên giây.

CHÚ THÍCH: Đối với thang dẫn động bằng thủy lực:

- Vm tốc độ định mức đi lên tính bằng mét trên giây;

- Vd tốc độ định mức đi xuống tính bằng mét trên giây;

- Vs giá trị lớn hơn trong hai tốc độ định mức và Vm và Vd tính bằng mét trên giây.

1.3.14 Bộ phận/thiết bị an toàn

Bộ phận/thiết bị được cung cấp để đáp ứng một chức năng an toàn nào đó khi được sử dụng.

Các bộ phận an toàn của thang máy, gồm có:

- Thiết bị khóa cửa cabin và cửa tầng;

- Bộ hãm an toàn;

- Bộ khống chế vượt tốc;

- Bộ giảm chấn;

- Các mạch an toàn;

- Thiết bị chống vượt tốc cabin theo chiều lên

- Thiết bị bảo vệ cabin di chuyển không định trước;

- Van ngắt/van một chiều;

- Ray dẫn hướng;

- Máy dẫn động;

- Cáp/xích treo thang máy;

- Pít tông, xy lanh, ống dẫn cứng và phụ tùng ống nối.

1.3.15 Bộ hãm an toàn êm (progressive safety gear)

Bộ hãm an toàn trong đó gia tốc hãm bị tác động bởi quá trình phanh trên ray dẫn hướng và được áp dụng những biện pháp đặc biệt để hạn chế lực tác động lên cabin, đối trọng hay khối lượng cân bằng ở một giá trị cho phép.

1.3.16 Chỉnh tầng (levelling)

Thao tác nhằm đạt được độ chính xác dừng tầng.

1.3.17 Độ chính xác chỉnh tầng (levelling accuracy)

Khoảng cách theo phương đứng giữa ngưỡng cửa cabin và ngưỡng cửa tầng trong quá trình chất tải hoặc dỡ tải của cabin.

1.3.18 Máy dẫn động (lift machine)

Thiết bị dẫn động và dừng thang máy, bao gồm cả động cơ, hộp giảm tốc, phanh, puli/bánh răng và tang cuốn cáp (đối với thang máy dẫn động ma sát hoặc cưỡng bức) hoặc gồm có bơm, động cơ bơm và các van điều khiển (thang dẫn động thủy lực).

1.3.19 Buồng máy (machine room)

Không gian chứa máy dẫn động và các thiết bị kết hợp được bao kín bằng trần, các tường, sàn và cửa ra vào, trong đó đặt một phần hoặc toàn bộ hệ thống máy.

1.3.20 Thiết bị (machinery)

Các thiết bị như: (các) tủ điều khiển và hệ thống truyền động, máy dẫn động, (các) công tắc nguồn, và phương tiện cho hoạt động khẩn cấp.

1.3.21 Không gian chứa máy (machinery space)

Khoảng không gian bên trong hoặc bên ngoài giếng thang nơi đặt một phần hoặc toàn bộ hệ thống máy, bao gồm cả phần diện tích làm việc liên quan đến hệ thống máy đó.

CHÚ THÍCH: Tủ máy cùng với diện tích làm việc của nó cũng được xem là không gian chứa máy.

1.3.22 Hoạt động bảo trì thang máy

Tất cả các hoạt động cần thiết để đảm bảo tính an toàn, chức năng đã định của thang và các bộ phận của thang sau khi hoàn tất quá trình lắp đặt và trong suốt quá trình hoạt động.

Công tác bảo trì có thể gồm:

a) bôi trơn, làm sạch,...;

b) kiểm tra;

c) các hoạt động cứu hộ;

d) các hoạt động thiết lập và điều chỉnh;

e) sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị mòn hoặc hoặc hư hỏng mà không làm ảnh hưởng đến đặc tính kỹ thuật của thang máy.

1.3.23 Chỉnh lại tầng (re-levelling)

Thao tác, thực hiện sau khi thang máy dừng, để chỉnh lại chính xác vị trí dừng tầng trong quá trình chất tải hoặc dỡ tải.

1.3.24 Các hoạt động cứu hộ (rescue operations)

Những hành động cụ thể theo yêu cầu, thực hiện bởi những người có năng lực chuyên môn, nhằm giải cứu an toàn cho những người bị mắc kẹt trong cabin hoặc giếng thang.

1.3.25 Mạch an toàn (safety circuit)

Mạch chứa các tiếp điểm và/hoặc linh kiện điện tử có thể đáp ứng các yêu cầu của thiết bị an toàn điện.

1.3.26 Bộ hãm an toàn (safety gear)

Thiết bị cơ khí dùng để dừng cabin, đối trọng hoặc khối lượng cân bằng theo chiều đi xuống, và giữ chúng ở vị trí đứng yên trên ray dẫn hướng trong trường hợp vượt tốc hay đứt hệ thống treo.

1.3.27 Cấp độ đảm bảo an toàn, SIL (safety integrity level, SIL)

Cấp độ này (lấy từ một trong ba mức) để xác định các yêu cầu về đảm bảo an toàn đối với các chức năng an toàn được lắp trong hệ thống điện tử lập trình được liên quan đến an toàn, trong đó cấp độ đảm bảo an toàn mức 3 là mức cao nhất về toàn vẹn an toàn và cấp độ đảm bảo an toàn mức 1 là thấp nhất.

1.3.28 Cáp an toàn (safety rope)

Dây cáp phụ nối vào cabin, đối trọng hoặc khối lượng cân bằng để kích hoạt bộ hãm an toàn trong trường hợp hệ thống treo bị đứt.

1.3.29 Cáp động (travelling cable)

Cáp điện mềm có nhiều lõi nối giữa cabin và một điểm cố định.

1.3.30 Dụng cụ đặc biệt (special tool)

Dụng cụ sử dụng riêng cho thiết bị, được yêu cầu sử dụng để giữ cho thiết bị ở trạng thái hoạt động an toàn hoặc cho các hoạt động cứu hộ.

1.3.31 Độ chính xác dừng tầng (stopping accuracy)

Khoảng cách theo phương đứng giữa ngưỡng cửa cabin và ngưỡng cửa tầng tại thời điểm hệ thống điều khiển cho dừng cabin tại tầng đến và các cửa đã mở hoàn toàn.

1.3.32 Vùng mở khóa (unlocking zone)

Vùng được giới hạn ở phía trên và dưới mức sàn của tầng dừng, khi sàn cabin ở trong vùng này cửa tầng mới có thể mở được.

1.3.33 Giếng thang (well)

Khoảng không gian mà cabin, đối trọng hay khối lượng cân bằng di chuyển trong đó. Khoảng không gian này thường được giới hạn bởi đáy hố thang, vách bao quanh và trần giếng.

1.3.34 Người sử dụng (user)

Người sử dụng các dịch vụ của thang máy được lắp đặt bao gồm người đi thang, người đang chờ ngoài tầng và những người được phép.

2. Tiêu chuẩn viện dẫn

- TCVN 6396-20:2017 (EN 81-20:2014) Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắ đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng - Phần 20: Thang máy chở người và thang máy chở người và hàng

- TCVN 6396-50:2017 (EN 81-50:2014) Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắ đặt thang máy - Kiểm tra và thử nghiệm - Phần 50: Yêu cầu về thiết kế, tính toán, kiểm tra và thử nghiệm các bộ phận thang máy

- TCVN 6396-72:2010 (EN 81-72:2003) Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy- Áp dụng riên cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 72: Thang máy chữa cháy;

- TCVN 6396- 58 :2010 (EN 81-58: 2003) Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy- Kiểm tra và thử - Phần 58: Thử tính chịu lửa của cửa tầng;

- TCVN 6396-21:2015 (EN 81-21:2009 SỬA ĐỔI 1:2012) Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy- Thang máy chở người và hàng - Phần 21: Thang máy mới chở người, thang máy mới chở người và hangftrong các tòa nhà đang sử dụng;

- TCVN 7550:2005 (ISO 4344:2004) Cáp thép dùng cho thang máy-Yêu cầu tối thiểu;

- TCVN 6396-28:2013 (EN 81-28:2013) Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy- Thang máy chở người và hàng - Phần 28: Báo động từ xa thang máy chở ngươi và thang máy chở người và hàng.

- TCVN 6396-82:2015 (EN81-82: 2013) Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy- Thang máy chở người và hàng - Phần 28: Yêu cầu nâng cao khả năng tiếp cận thang máy chở người đang sử dụng bao gồm cả người khuyết tật;

-  TCVN 6396-71:2013 (EN81-71: 2005) Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy- Áp dụng riên cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 71: Thang máy chống phá hoại khi sử dụng.

3. Quy định về kỹ thuật

3.1 Quy định đối với giếng thang, buồng máy và buồng puli

3.1.1 Quy định chung

3.1.1.1 Tất cả các thiết bị của thang máy phải nằm trong giếng thang hoặc trong buồng máy hoặc buồng puli.

3.1.1.2 Giếng thang, buồng máy và buồng puli không được sử dụng cho mục đích khác ngoài thang máy. Không được chứa các ống dẫn, cáp hoặc các thiết bị khác không phải cho thang máy trong những không gian này.

Tuy nhiên trong giếng thang, buồng máy và buồng puli có thể chứa:

a) Thiết bị để điều hòa không khí hoặc sưởi ấm cho các không gian này, không bao gồm lò sưởi hơi nước và hệ thống sưởi bằng nước áp suất cao. Nhưng bất kỳ thiết bị điều khiển hay điều chỉnh nào cho thiết bị sưởi phải được đặt ngoài giếng thang.

b) Thiết bị báo cháy hoặc chữa cháy, với nhiệt độ hoạt động cao (ví dụ trên 80oC), thích hợp cho các thiết bị điện và được bảo vệ phù hợp khỏi các tác động ngẫu nhiên.

Khi có lắp đặt hệ thống phun nước cứu hỏa thì chỉ kích hoạt hệ thống này khi thang máy dừng ổn định tại tầng và hệ thống cấp nguồn cho thang và các mạch chiếu sáng đã bị ngắt bởi hệ thống cảm biến phát hiện lửa hoặc khói.

3.1.1.3 Các buồng máy có thể chứa máy dẫn động cho các loại thang máy khác nhau.

3.1.1.4 Trong trường hợp giếng thang được bao che một phần, giếng thang được tính là khoảng không gian:

3.1.1.4.1 Bên trong phần bao che nếu có sự hiện diện của vách bao che;

3.1.1.4.2 Nằm trong khoảng cách 1,50 m theo phương nằm ngang tính từ vị trí các bộ phận chuyển động của thang máy nếu không có các vách bao che.

3.1.1.5 Giếng thang, buồng máy và buồng puli không được sử dụng để cung cấp đường thông gió cho các phòng không thuộc hệ thống thang máy. Việc thông gió phải được thực hiện sao cho các thiết bị và động cơ, cũng như các dây cáp điện,... được bảo vệ khỏi bụi, hơi khói có hại và ẩm ướt.

3.1.1.6 Giếng thang phải được trang bị hệ thống chiếu sáng bằng điện lắp đặt cố định, với cường độ chiếu sáng như bên dưới ngay cả khi tất cả các cửa đã đóng, tại bất kỳ vị trí nào của cabin trong suốt hành trình trong giếng thang:

3.1.1.6.1 Ít nhất 50 lux, 1,0 m phía trên nóc cabin theo phương chiếu thẳng đứng;

3.1.1.6.2 Ít nhất 50 lux, 1,0 m phía trên sàn hố thang ở bất kỳ vị trí nào mà một người có thể đứng, làm việc và/hoặc di chuyển giữa các khu vực làm việc;

3.1.1.6.3 Ít nhất 20 lux ngoài khu vực được xác định ở mục 3.1.1.6.1 và 3.1.1.6.2, trừ các vùng bị che bởi cabin và các bộ phận khác.

Để đạt được yêu cầu này, phải có đủ số lượng bóng đèn lắp dọc giếng thang và nếu cần thiết thì có thể lắp thêm bóng đèn trên nóc cabin như là một phần của hệ thống chiếu sáng giếng thang.

3.1.1.6.4 Buồng máy và buồng puli phải được trang bị hệ thống chiếu sáng bằng điện lắp đặt cố định, với cường độ chiếu sáng ít nhất 200 lux ở mặt sàn nơi cần làm việc và 50 lux ở mặt sàn để di chuyển giữa các khu vực làm việc.

3.1.1.7 Trong hố thang sẽ có:

3.1.1.7.1 Các thiết bị dừng thang có thể nhìn thấy và tiếp cận được khi mở cửa vào hố thang, và từ sàn hố thang;

3.1.1.7.2 Một bộ điều khiển kiểm tra được lắp cố định;

3.1.1.7.3 Một ổ cắm;

3.1.1.7.4 Phương tiện để điều khiển đèn.

3.1.1.8 Trong buồng máy và buồng puli phải có:

3.1.1.8.1 Một công tắc chỉ được sử dụng bởi những người được phép và được đặt cạnh mỗi lối ra vào ở một độ cao phù hợp, dùng để điều khiển chiếu sáng cho các không gian và khu vực;

3.1.1.8.2 Ít nhất một ổ cắm;

3.1.1.8.3 Ít nhất một thiết bị dừng thang.

3.1.1.9 Đối với hệ thống thoát hiểm, nếu không có phương tiện cứu hộ nào được trang bị cho (những) người bị kẹt trong giếng thang thì bố trí thiết bị để kích hoạt báo động cho các hệ thống báo động

3.1.1.10 Phải trang bị một hoặc nhiều móc treo với ký hiệu mức tải làm việc an toàn thích hợp, trong buồng máy và đỉnh giếng thang; các điểm này được lắp đặt một cách thuận tiện để nâng các thiết bị nặng

3.1.1.11 Kết cấu của giếng thang, buồng máy và buồng puli phải tuân theo quy định về xây dựng và ít nhất có thể chịu được tải trọng do tác động của máy dẫn động, của các ray dẫn hướng tại thời điểm bộ hãm an toàn hoạt động, trong trường hợp tải trong cabin lệch tâm, do tác động của bộ giảm chấn, do tác động của các thiết bị chống nẩy ngược, do quá trình chất và dỡ tải cabin...

3.1.1.12 Vách của giếng thang phải có độ bền cơ học sao cho khi một lực có độ lớn 1000 N, được phân bố đều trên một diện tích 0,30 m x 0,30 m, hình tròn hoặc vuông, được tác động vuông góc ở bất kỳ điểm nào trên tất cả các mặt thì vách này không bị:

3.1.1.12.1 Biến dạng dư lớn hơn 1 mm;

3.1.1.12.2 Biến dạng đàn hồi lớn hơn 15 mm.

3.1.1.13 Sàn của hố thang phải có khả năng chịu tải trọng do thanh ray dẫn hướng truyền xuống (ngoại trừ những thanh ray được treo), bao gồm lực tác động do sức nặng của các ray dẫn hướng cộng thêm phần tải của các bộ phận gia cố hay kết nối các thanh ray và/hoặc bất kỳ lực tác động (N) xuất hiện trong quá trình dừng khẩn cấp (ví dụ tải trên puli máy dẫn động do quá trình nẩy ngược lại khi máy dẫn động lắp trên ray), cộng với phản lực khi bộ hãm an toàn hoạt động và bất kỳ lực đẩy xuyên nào do các miếng kẹp ray dẫn hướng tạo ra.

3.1.1.14 Sàn của hố thang phải có khả năng chịu tải trọng từ bộ giảm chấn cabin, bằng bốn lần mức tải tĩnh tạo ra bởi khối lượng cabin đầy tải.

3.1.1.15 Sàn của hố thang phải có khả năng chịu tải trọng từ bộ giảm chấn đối trọng, bằng bốn lần mức tải tĩnh tạo ra bởi khối lượng đối trọng, được phân bố đều giữa các bộ giảm chấn cho đối trọng.

3.1.1.16 Đối với thang máy thủy lực thì sàn của hố thang phải có khả năng chịu được tải trọng từ các  xi lanh truyền xuống.

3.1.1.17 Bề mặt vách, sàn và trần của giếng thang, buồng máy và buồng puli phải được làm từ vật liệu đủ bền và hạn chế tạo ra bụi, ví dụ như bê tông, gạch hay gạch khối. Mặt sàn nơi làm việc hoặc dùng để di chuyển giữa các khu vực làm việc phải được làm từ vật liệu không trơn trượt. Sàn của khu làm việc phải tương đối phẳng, trừ vị trí lắp các bộ giảm chấn, đế ray dẫn hướng và thiết bị thoát nước.

Sau khi lắp đặt xong bộ phận cố định ray dẫn hướng, bộ giảm chấn hay bất kỳ hệ thống đường dây điện nào...thì hố thang phải có khả năng chống nước thấm vào.

Đối với các thang thủy lực thì không gian chứa bộ nguồn và hố thang phải được thiết kế sao cho không bị ngấm nước, khi đó tất cả các chất lỏng chứa trong hệ thống thủy lực đặt trong khu vực này vẫn được giữ lại nếu có bị rò rỉ hay bị tràn.

3.1.2  Quy định đối với lối vào giếng thang, buồng máy và buồng puli

3.1.2.1 Giếng thang, buồng máy và buồng puli và các khu vực làm việc liên quan phải có lối vào. Phải có giải pháp để chỉ có những người có nhiệm vụ mới có thể vào các không gian ngoài không gian bên trong cabin.

3.1.2.2 Lối vào, nằm bên cạnh bất kỳ cửa/cửa sập nào, dùng để vào giếng thang hay vào buồng máy và buồng puli phải được chiếu sáng bằng đèn điện được lắp cố định với cường độ chiếu sáng ít nhất là 50 lux.

3.1.2.3 Nếu lối vào thang máy để bảo trì hay với các mục đích cứu hộ phải đi thông qua khu vực thuộc sở hữu riêng, khi đó phải cấp quyền ra vào lâu dài cho người có nhiệm vụ và cung cấp các hướng dẫn phù hợp.

3.1.2.4 Phương tiện để xuống hố thang được trang bị bao gồm:

3.1.2.4.1 Cửa ra vào nếu độ sâu hố thang vượt quá 2,50 m;

3.1.2.4.2 Hoặc một cửa ra vào hoặc một thang leo lắp bên trong giếng thang có thể dễ dàng tiếp cận từ cửa tầng, nếu hố thang có độ sâu không quá 2,50 m.

Nếu có rủi ro thang leo ở vị trí được lắp đặt có thể va chạm với các bộ phận chuyển động của thang máy, thì thang leo cần phải được trang bị thêm một (hoặc nhiều) thiết bị an toàn điện nhằm ngăn thang máy hoạt động nếu thang leo không ở đúng vị trí cất giữ.

Nếu thang leo được để trên sàn hố thang thì tất cả các không gian lánh nạn phải được đảm bảo duy trì khi thang leo ở vị trí cất giữ.

3.1.2.5 Phải trang bị lối vào an toàn để tiếp cận buồng máy và buồng puli. Tốt nhất là sử dụng cầu thang. Nếu không thể lắp đặt cầu thang thì có thể sử dụng thang leo đáp ứng các yêu cầu sau:

3.1.2.5.1 Lối vào buồng máy và buồng puli không được ở vị trí cao hơn 4 m so với mặt sàn có thể tiếp cận bằng cầu thang;

Đối với lối vào cao hơn 3 m tiếp cận bằng thang leo thì phải trang bị thiết bị chống rơi ngã;

3.1.2.5.2 Thang leo được cố định ở lối vào hoặc ít nhất cũng được buộc bằng cáp hoặc xích sao cho chúng không thể bị xê dịch;

3.1.2.5.3 Thang leo cao hơn 1,50 m khi được đặt vào vị trí để vào ra thì phải tạo thành một góc nghiêng từ 65o đến 75o theo phương ngang và không được có nguy cơ bị trượt hay lật;

3.1.2.5.4 Độ rộng thông thủy của thang leo phải ít nhất 0,35 m, chiều sâu các bậc thang không ít hơn 25 mm và trong trường hợp là thang leo thẳng đứng thì khoảng cách giữa các bậc thang và vách tường phía sau thang leo không được ít hơn 0,15 m. Các bậc thang phải được thiết kế để chịu được mức tải không thấp hơn 1500 N;

3.1.2.5.5 Kế cận đầu phía trên cùng của thang leo phải có ít nhất một tay nắm có thể dễ dàng với tới;

3.1.2.5.6 Xung quanh thang leo, trong vòng khoảng cách 1,50 m theo phương ngang, phải ngăn ngừa nguy cơ bị rơi ngã từ độ cao cao hơn chiều cao thang leo.

3.1.3 Quy định đối với cửa ra vào và cửa cứu hộ - Cửa sập ra vào - Cửa dành cho kiểm tra

3.1.3.1 Khi khoảng cách giữa hai ngưỡng cửa tầng liên tiếp vượt quá 11 m thì phải có các cửa cứu hộ ở giữa, hoặc phải có các cửa cứu hộ lắp cho mỗi cabin nằm kế nhau.

3.1.3.2 Các cửa ra vào, cửa cứu hộ, cửa sập ra vào, và cửa dành cho kiểm tra phải có những kích thước như sau:

3.1.3.2.1 Các cửa ra vào buồng máy và cửa ra vào giếng thang phải có chiều cao tối thiểu 2,0 m và chiều rộng tối thiểu 0,6 m;

3.1.3.2.2 Các cửa ra vào buồng puli phải có chiều cao tối thiểu 1,4 m và chiều rộng tối thiểu 0,6 m;

3.1.3.2.3 Các cửa sập dành cho người ra vào buồng máy và buồng puli phải được cân bằng và tạo ra lối đi thông thoáng với kích thước ít nhất là 0,80 m x 0,80 m;

3.1.3.2.4 Các cửa cứu hộ phải có chiều cao tối thiểu 1,80 m và chiều rộng tối thiểu 0,5 m;

3.1.3.2.5 Các cửa dành cho kiểm tra phải có chiều cao tối đa 0,50 m và chiều rộng tối đa 0,50 m và kích cỡ phải đủ để có thể từ bên ngoài làm việc thông qua cánh cửa này.

3.1.3.3 Các cửa ra vào, cửa cứu hộ và cửa dành cho kiểm tra phải:

3.1.3.3.1 Không mở vào bên trong giếng thang hoặc buồng máy hoặc buồng puli;

3.1.3.3.2 Khóa lại một lần nữa mà không cần dùng chìa;

3.1.3.3.3 Có thể được mở ra từ bên trong giếng thang, buồng máy hay buồng puli mà không cần dùng chìa khóa, ngay cả khi đã bị khóa;

3.1.3.3.4 Được trang bị một thiết bị an toàn điện để kiểm tra trạng thái đóng;

Không yêu cầu trang bị thiết bị an toàn điện trong cho (các) cửa ra vào buồng máy và buồng puli, và cho (các) cửa ra vào hố thang nếu cửa hố thang không dẫn đến khu vực nguy hiểm.

3.1.3.3.5 Được bịt kín, đáp ứng các yêu cầu tương tự về độ bền cơ học như cửa tầng, và tuân theo các quy định phù hợp với vấn đề chống cháy của tòa nhà;

3.1.3.3.6 Có độ bền cơ học sao cho khi một lực có độ lớn 1000 N, được phân bố đều trên diện tích 0,30 m x 0,30 m, hình tròn hoặc vuông, được tác động vuông góc lên bất kỳ điểm nào bên ngoài giếng thang, thì chúng có thể chịu được mà không bị biến dạng đàn hồi lớn hơn 15 mm.

3.1.3.3.7 Các cửa sập ra vào, khi được đóng lại, phải có thể chịu được một lực 2000 N trên một khu vực rộng 0,20 m x 0,20 m ở bất kỳ điểm nào.

Các cửa sập không được mở ra xuống phía dưới. Bản lề, nếu có, phải là loại không thể bị bung ra. Các cửa sập chỉ dùng để đưa vật liệu ra vào chỉ có thể được khóa từ bên trong.

3.1.4 Quy định đối với giếng thang

3.1.4.1. Giếng thang có thể chứa một hoặc nhiều cabin.

3.1.4.2 Đối trọng hoặc khối lượng cân bằng của thang máy phải nằm cùng giếng thang với cabin.

3.1.4.3 Xi lanh thủy lực của thang máy phải nằm cùng giếng thang với cabin. Chúng có thể nằm âm thêm xuống đất hoặc mở rộng qua các không gian khác.

3.1.4.4 Một thang máy cần được tách biệt với không gian xung quanh bằng:

3.1.4.4.1 Các vách tường, sàn và trần;

3.1.4.4.2 Hoặc phải có đủ không gian.

3.1.4.5 Đối với giếng thang bao che hoàn toàn phải được bao che hoàn toàn bằng cách vách, sàn, trần và cửa kín. Chỉ cho phép trổ các lỗ trống sau:

3.1.4.5.1 lỗ trống dành cho các cửa tầng;

3.1.4.5.2 lỗ trống dành cho cửa ra vào và thoát hiểm cho giếng thang và cửa dành cho kiểm tra;

3.1.4.5.3 lỗ thoát khí và khói trong trường hợp hỏa hoạn;

3.1.4.5.4 lỗ thông gió;

3.1.4.5.5 các lỗ trống cần thiết cho các chức năng của thang máy nằm giữa giếng thang và buồng máy hoặc buồng puli.

3.1.4.4.6 Bất kỳ điểm nhô ra theo phương ngang nào trên vách hướng vào trong giếng thang hoặc dầm ngang có độ rộng hơn 0,15 m, bao gồm các dầm ngăn, phải được bảo vệ để khỏi va vào những người đứng bên trong, trừ khi đã được ngăn ngừa bằng lan can trên nóc cabin.

3.1.4.6 Đối với giếng thang bao che một phần, trong trường hợp giếng thang được yêu cầu chỉ bao che một phần, ví dụ thang quan sát kết nối với khu triển lãm, không gian sân trước, tòa nhà quan sát, …, thì phải áp dụng các yêu cầu sau:

3.1.4.6.1 chiều cao phần bao che tại những vị trí có thể dễ dàng tiếp cận phải đủ để tránh nguy hiểm từ những bộ phận chuyển động của thang máy và làm ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của thang máy thông qua việc chạm vào các bộ phận của thang máy trong giếng thang một cách trực tiếp hay qua các đồ vật cầm tay;

3.1.4.6.2 Phần bao che phải kín;

3.1.4.6.3 Phần bao che phải nằm cách các mép của sàn, cầu thang hoặc bệ không quá 0,15 m;

3.1.4.6.4 Phải có các biện pháp để ngăn các thiết bị khác làm ảnh hưởng đến hoạt động của thang máy;

3.1.4.6.5 Phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa đặc biệt cho thang máy tiếp xúc trực tiếp với môi trường;

3.1.4.7 Khoảng cách theo phương ngang giữa bề mặt bên trong của vách giếng thang và ngưỡng cửa, khung cửa cabin hoặc mép ngoài cửa lùa không được vượt quá 0,15 m. Khoảng cách trên có thể được phép lên đến 0,20 m trên một độ cao không quá 0,50 m hoặc có thể được phép lên đến 0,20m trên suốt hành trình của thang chở hàng kèm người trong đó cửa tầng mở lùa đứng hoặc không bị giới hạn nếu cabin được trang bị cửa khóa cơ khí.

3.1.4.8 Vách của giếng thang ở bên dưới mỗi ngưỡng cửa tầng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

3.1.4.8.1 phải tạo thành một bề mặt theo phương thẳng đứng nối trực tiếp đến ngưỡng cửa tầng, ngưỡng cửa tầng này có chiều cao ít nhất bằng phân nửa vùng mở khóa cộng với 50 mm và chiều rộng ít nhất bằng chiều rộng thông thủy cửa cabin cộng thêm 25 mm cho mỗi bên;

3.1.4.8.2 bề mặt này phải liên tục và được tạo thành từ các chi tiết nhẵn và cứng, chẳng hạn các tấm kim loại, và có khả năng chịu một lực 300 N tác động thẳng góc lên điểm bất kỳ điểm nào trên vách, phân bố đều trên diện tích hình tròn hoặc vuông rộng 5 cm2, sao cho không bị biến dạng dư hoặc biến dạng đàn hồi hơn 15 mm;

3.1.4.8.3 bất kỳ vị trí nào nhô ra cũng không được quá 5 mm. Những vị trí nhô ra hơn 2 mm thì phải vạt thành góc ít nhất 75o theo phương ngang;

3.1.4.9 Vị trí cực hạn của cabin, đối trọng và khối lượng cân bằng theo Bảng 1 của quy chuẩn này phải được tính đến trong những yêu cầu cho hành trình dẫn hướng và các không gian lánh nạn và các khe hở.

Trong trường hợp thang máy thủy lực tác động trực tiếp thì không cần tính đến giá trị 0,035 x v2 đề cập theo Bảng 1 của quy chuẩn này.

Bảng 1 - Các vị trí cực biên của cabin, đối trọng và khối lượng cân bằng

| Vị trí | Truyền động ma sát | Truyền động cưỡng bức | Truyền động thủy lực |
| --- | --- | --- | --- |
| Vị trí cao nhất của cabin | Đối trọng nằm trên bộ giảm chấn bị nén hoàn toàn + 0,035 ∙ v2 a | Cabin tỳ lên bộ giảm chấn phía trên bị nén hoàn toàn | Pít tông ở vị trí tới hạn của nó, đạt được thông qua phương tiện giới hạn hành trình pít tông + 0,035 ∙ vm2 |
| Vị trí thấp nhất của cabin | Cabin nằm trên bộ giảm chấn bị nén hoàn toàn | Cabin nằm trên bộ giảm chấn phía dưới bị nén hoàn toàn | Cabin nằm trên bộ giảm chấn bị nén hoàn toàn |
| Vị trí cao nhất của đối trọng/khối lượng cân bằng | Cabin nằm trên bộ giảm chấn bị nén hoàn toàn + 0,035 ∙ v2 | Cabin nằm trên bộ giảm chấn phía dưới bị nén hoàn toàn | Cabin nằm trên bộ giảm chấn bị nén hoàn toàn + 0,035 ∙ vd 2 |
| Vị trí thấp nhất của đối trọng/khối lượng cân bằng | Đối trọng nằm trên bộ giảm chấn bị nén hoàn toàn | Cabin tỳ lên bộ giảm chấn phía trên bị nén hoàn toàn | Pít tông ở vị trí tới hạn của nó, đạt được thông qua phương tiện giới hạn hành trình pít tông + 0,035 ∙ vm 2 |
| a 0,035 ∙ v2 đại diện cho phân nửa khoảng cách dừng trọng lực tương ứng với 115 % tốc độ định mức: được làm tròn thành + 0,035 ∙ v2 |

3.1.4.10 Đối với thang máy truyền động ma sát được lắp cáp bù có puli căng cáp được trang bị một thiết bị chống nảy (phanh hoặc thiết bị khóa).

3.1.4.11 Khi cabin ở vị trí cao nhất thì trên nóc cabin phải có được ít nhất một khu vực trống để tạo thành một không gian lánh nạn đủ để cho người phục vụ cho công tác kiểm tra và bảo trì.

3.1.4.12 Khi cabin ở vị trí thấp nhất thì bên dưới hố thang phải có được ít nhất một khu vực trống để tạo thành một không gia lánh nạn đủ không gian cho người phục vụ công tác kiểm tra và bảo trì.

3.1.4.13 Nếu cần hơn một người trên nóc cabin khi cabin ở vị trí cao nhất hoặc bên dưới hố thang khi cabin ở vị trí thấm nhất, để thực hiện việc kiểm tra và bảo trì thì phải có thêm không gian lánh nạn cho mỗi người tăng thêm. Trong trường hợp có nhiều hơn một không gian lánh nạn thì chúng phải cùng loại và không được chồng lên nhau.

3.1.5 Quy định đối với buồng máy và buồng Puli

3.1.5.1 Các không gian và khu vực làm việc gắn liền với công việc bảo trì, kiểm tra và các hoạt động cứu hộ phải được bảo vệ một cách phù hợp khỏi những ảnh hưởng của môi trường.

3.1.5.2 Phải trang bị các bảng thông báo để dễ dàng nhận biết các công tắc nguồn và công tắc đèn.

3.1.5.3 Nếu sau khi ngắt công tắc nguồn, mà vẫn còn một số bộ phận mang điện (do kết nối liên thông giữa các thang máy, đèn...) thì phải có các bảng thông báo chỉ rõ điều này.

3.1.5.4 Trong buồng máy, tủ máy hay ở các bảng điều khiển dành cho hoạt động khẩn cấp và thử nghiệm, phải có các hướng dẫn chi tiết để thực hiện theo trong trường hợp thang máy bị hỏng, đặc biệt là các hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị cho hoạt động cứu hộ và chìa khóa mở cửa tầng.

3.1.5.5 Puli máy dẫn động có thể được lắp trong giếng thang, miễn là các hoạt động kiểm tra, thử nghiệm và bảo trì có thể được tiến hành từ buồng máy hoặc các lỗ hở giữa buồng máy và giếng thang phải càng nhỏ càng tốt.

3.1.5.6 Kích thước buồng máy phải đủ rộng để làm việc trên thiết bị một cách dễ dàng và an toàn.

3.1.5.7 Kích thước các lỗ trên các tấm bệ và mặt sàn buồng máy phải được giảm đến mức tối thiểu cho mục đích sử dụng của chúng. Với mục đích ngăn ngừa nguy cơ đồ vật rơi từ các lỗ hở nằm bên trên giếng thang, bao gồm các lỗ hở đi dây cáp, phải sử dụng ống bọc nhô lên khỏi tấm bệ hoặc mặt sàn hoàn chỉnh một độ cao ít nhất là 50 mm.

3.1.5.8 Trong trường hợp giếng thang được bao che một phần ở mặt ngoài tòa nhà thì hệ thống máy phải được bảo vệ khỏi những tác động của môi trường.

3.1.5.9 Phải gắn (các) hướng dẫn vận hành rõ ràng ở (các) vị trí thích hợp trong giếng thang.

3.1.5.10 Kích thước các khu vực làm việc bên trong giếng thang tại vị trí đặt máy phải đủ rộng để cho phép thực hiện công việc một cách dễ dàng và an toàn trên thiết bị.

3.1.5.11 Khi công việc bảo trì, kiểm tra phải thực hiện bên trong cabin hoặc trên nóc cabin và nếu cabin chuyển động bất ngờ hoặc mất điều khiển do quá trình bảo trì/ kiểm tra gây nên, có thể gây nguy hiểm cho con người thì bất kỳ chuyển động nguy hiểm nào của cabin đều phải được ngăn ngừa bằng một thiết bị cơ khí hoặc bằng thiết bị an toàn điện (trừ khi thiết bị cơ khí đang ở vị trí không hoạt động) hoặc thông qua một cửa thoát hiểm.

3.1.5.12 Nếu cửa dành cho kiểm tra nằm trên vách cabin, chúng phải không được mở hướng ra ngoài cabin, chúng phải được trang bị một ổ khóa khóa bằng chìa, có thể được đóng lại hoặc khóa lại mà không cần chìa khóa hoặc chúng phải được trang bị một thiết bị an toàn điện để kiểm tra trạng thái khóa.

3.1.5.13 Nếu cần thiết phải vận hành cabin từ bên trong khi cửa dành cho kiểm tra đang mở thì bộ điều khiển kiểm tra này chỉ có thể được tiếp cận bởi những người có trách nhiệm, ví dụ đặt nó phía sau cửa dành cho kiểm tra và được lắp đặt sao cho không thể dùng bộ điều khiển này để vận hành cabin khi đứng trên nóc cabin.

3.1.5.14 Khi công việc bảo trì/kiểm tra phải thực hiện bên dưới hố thang và nếu cabin chuyển động bất ngờ hoặc mất điều khiển do quá trình bảo trì/kiểm tra gây nên, có thể gây nguy hiểm cho con người thì phải trang bị một thiết bị được lắp cố định để dừng cabin về mặt cơ học khi cabin đang mang bất kỳ tải trọng nào lên đến tải định mức và chạy với bất kỳ tốc độ nào lên đến tốc độ định mức, các thiết bị cơ khí có thể giữ cho cabin ở trạng thái dừng và có thể vận hành bằng tay hoặc tự động.

3.1.5.15 Quá trình sử dụng chìa khóa để mở cửa vào hố thang phải được kiểm tra bằng thiết bị an toàn điện.

3.1.5.16 Việc đưa thang máy trở về chế độ hoạt động bình thường chỉ có thể được thực hiện thông qua việc vận hành một thiết bị khởi động lại bằng điện lắp bên ngoài giếng thang và thiết bị này chỉ có thể được tiếp cận bởi những người có trách nhiệm, ví dụ được đặt bên trong một tủ điều khiển bị khóa.

3.1.5.17 Các thiết bị cần thiết cho hoạt động khẩn cấp và cho thử nghiệm động phải được lắp đặt sao cho chúng có thể được tiến hành từ bên ngoài giếng thang.

3.1.5.18 Nếu máy được bảo trì hoặc được kiểm tra từ một sàn thao tác thì sàn thao tác này phải được lắp cố định và có thể thu vào nếu nó nằm trên đường di chuyển của cabin hoặc đối trọng/khối lượng cân bằng.

3.1.5.19 Nếu máy móc được bảo trì hoặc kiểm tra từ một sàn thao tác được lắp trên đường di chuyển của cabin, đối trọng hoặc khối lượng cân bằng thì cabin phải ở vị trí đứng yên thông qua việc sử dụng một thiết bị cơ khí hoặc nếu cabin cần di chuyển thì hành trình di chuyển của cabin phải bị giới hạn bởi các chốt dừng di động sao cho cabin dừng:

3.1.5.19.1 Ít nhất 2 m phía trên sàn thao tác nếu cabin đi xuống với tốc độ định mức hướng về sàn thao tác;

3.1.5.19.2 Bên dưới sàn thao tác, nếu cabin đi lên với tốc độ định mức hướng về sàn thao tác.

3.1.5.20 Sàn thao tác phải chịu được trọng lượng của hai người ở bất kỳ vị trí nào trên sàn, trong đó mỗi người tương đương với tải trọng 1000 N trên một diện tích 0,20 m x 0,20 m, mà không bị biến dạng dư. Nếu sàn được sử dụng để làm việc với thiết bị nặng thì phải xem xét kích thước tương ứng và bệ phải có độ bền cơ học đủ để chịu tải và lực tác động lên nó. Mức tải tối đa được phép phải được ghi rõ trên sàn thao tác. Ngoài ra, sàn thao tác phải được trang bị một lan can và phương tiện để đảm bảo rằng:

3.1.5.20.1 Bậc cấp giữa sàn thao tác và sàn lối ra vào không vượt quá 0,50 m;

3.1.5.20.2 không thể đưa lọt một quả cầu đường kính 0,15 m qua bất kỳ khe hở nào giữa sàn và ngưỡng cửa ra vào.

3.1.5.21 Khi máy móc nằm bên trong giếng thang và công việc bảo trì/kiểm tra sẽ được tiến hành từ bên ngoài giếng thang thì phải có các khu vực làm việc ở bên ngoài giếng thang. Việc tiếp cận thiết bị này chỉ có thể thông qua cửa dành cho kiểm tra.

3.1.5.22 Hệ thống máy móc của thang máy được đặt trong một phòng máy và phòng máy này không được dùng cho mục đích khác ngoài thang máy. Trong phòng máy không chứa các ống dẫn, cáp hay thiết bị nào khác ngoài việc dùng cho thang máy.

3.1.5.23 Buồng đặt máy bao gồm các vách, sàn, trần và cửa kín. Chỉ cho phép các lỗ hở là:

3.1.5.23.1 Lỗ thông gió;

3.1.5.23.2 Các lỗ hở cần thiết cho các chức năng của thang máy nằm giữa giếng thang và phòng máy;

3.1.5.23.3 Lỗ thoát khí và khói trong trường hợp có hỏa hoạn.

3.1.5.24 (Các) cửa buồng đặt máy phải có kích thước đủ rộng để thực hiện công việc yêu cầu qua cửa mở, không được mở vào bên trong buồng máy và phải được trang bị ổ khóa khóa bằng chìa, có thể được tự đóng và khoá lại mà không cần chìa.

3.1.5.24 Kích thước các lỗ trên các tấm bệ và mặt sàn buồng puli phải được giảm đến mức tối thiểu cho mục đích sử dụng của chúng.

3.2 Quy định đối với cửa tầng và cửa cabin

3.2.1 Các lỗ tường trong giếng thang tạo thành lối ra vào bình thường đến cabin sẽ được lắp cửa tầng và lối vào cabin sẽ thông qua cửa cabin.

3.2.2 Các cửa phải kín.

3.2.3 Các cửa tầng và cửa ca bin khi đóng lại sẽ phải đóng hoàn toàn lối vào tầng và lối vào cabin, trừ những khoảng hở cần thiết.

3.2.4  Trong trường hợp cabin dùng cửa bản lề, cửa này phải có chốt chặn để tránh bị mở ra phía ngoài cabin.

3.2.5 Chiều cao thông thủy tối thiểu cho cửa tầng và cửa cabin là 2 m.

3.2.6 Chiều rộng thông thủy của cửa tầng không được lớn hơn 50 mm cho cả hai bên so với chiều rộng thông thủy của cửa cabin.

3.2.7 Mỗi lối vào cửa tầng và cabin phải được lắp một ngưỡng cửa đủ độ bền để chịu các tải trọng truyền qua khi chất tải vào cabin. Phía trước ngưỡng cửa tầng phải được làm mặt vát dốc ra ngoài để tránh nước từ quá trình lau rửa hay thiết bị phun nước chảy vào trong cabin.

3.2.8 Cửa tầng và cửa cabin phải được thiết kế để trong quá trình vận hành bình thường tránh không bị lệch khỏi dẫn hướng, bị kẹt về cơ khí, hoặc dịch chuyển ra ngoài. Đối với cửa lùa ngang phải được dẫn hướng cả bên trên và phía dưới, với cửa lùa đứng phải được dẫn hướng theo cả hai bên.

3.2.9 Kết cấu treo cửa lùa đứng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

3.2.9.1 Các tấm cửa của cửa lùa đứng và cửa cabin phải được cố định vào hai bộ phận treo độc lập;

3.2.9.2 Cáp treo, xích và dây đai phải được thiết kế với hệ số an toàn ít nhất là 8;

3.2.9.3 Đường kính danh nghĩa của puli treo cáp phải không nhỏ hơn 25 lần đường kính cáp;

3.2.9.4 Cáp hoặc xích treo phải được bảo vệ khỏi nguy cơ bị trượt khỏi rãnh puli hoặc trật khớp khỏi đĩa xích.

3.2.10 Khoảng cách theo chiều ngang giữa ngưỡng cửa cabin và ngưỡng cửa tầng không được vượt quá 35 mm.

3.2.11 Khoảng cách theo chiều ngang hướng vào giếng thang giữa các mép ngoài cùng của cửa cabin và cửa tầng trong quá trình vận hành bình thường không được vượt quá 0,12 m. Nếu có thêm cửa của tòa nhà được lắp vào phía trước cửa tầng thì phải đề phòng trường hợp có người bị kẹt trong khoảng không gian giữa hai cửa này

3.2.12 Trong trường hợp có sự kết hợp giữa một cửa tầng dạng bản lề và một cửa cabin dạng xếp hoặc giữa một cửa tầng dạng bản lề và một cửa cabin lùa ngang hay giữa các cửa tầng và cửa cabin lùa ngang, những cửa này không nối với nhau về mặt cơ khí thì khoảng cách giữa hai cửa khi đóng phải sao cho không thể đưa lọt quả cầu có đường kính 0,15 m vào bất kỳ khe hở nào giữa hai cửa.

3.2.13 Các bộ phận của cửa tầng và cửa cabin phải được làm từ vật liệu có thể duy trì được độ bền trong suốt thời gian sử dụng dưới các điều kiện môi trường và phải tuân theo các quy định hiện hành liên quan đến vấn đề phòng cháy của tòa nhà.

3.2.14 Quy định về độ bền cơ học đối với cửa tầng và cửa cabin

3.2.14.1 Các cửa tầng hoàn chỉnh, cùng với khóa cửa, và cửa cabin phải đạt độ bền cơ học sao cho khi cửa tầng ở vị trí khóa và cửa cabin ở vị trí đóng thì:

3.2.14.1.1 Khi một lực tĩnh 300 N, phân bố đều trên diện tích tròn hay vuông rộng 5 cm2, tác động thẳng góc lên bất kỳ điểm nào trên tấm cửa/khung cửa ở cả hai mặt, thì chúng có thể chịu được mà không bị biến dạng dư lớn hơn 1 mm và biến dạng đàn hồi lớn hơn 15 mm;

Sau những thử nghiệm như trên thì chức năng an toàn của cửa phải không bị ảnh hưởng.

3.2.14.1.2 Khi một lực tĩnh 1000 N, phân bố đều trên diện tích tròn hay vuông rộng 5 cm2, tác động thẳng góc lên bất kỳ điểm nào trên tấm cửa hoặc khung cửa từ phía ngoài tầng đối với cửa tầng hoặc từ bên trong cabin đối với cửa cabin, thì chúng có thể chịu được mà không bị biến dạng dư một cách nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến chức năng hoạt động và tính an toàn.

CHÚ THÍCH: Đối với các điểm 3.2.14.1.1 và 3.2.14.1.2, mặt phẳng thử nghiệm dùng trong các thử nghiệm về lực có thể làm từ vật liệu mềm để tránh làm hư hỏng đến lớp phủ ngoài của cửa.

3.2.14.2 Các cửa tầng và cửa cabin lùa ngang phải được trang bị các chi tiết chặn để giữ các cánh cửa ở đúng vị trí trong trường hợp các chi tiết dẫn hướng gắn với cửa bị sự cố. Tất cả các cánh cửa với những chi tiết chặn này được lắp trên bộ cửa hoàn chỉnh, cùng với bản thân những chi tiết chặn này phải vượt qua được thử nghiệm va đập ở các điểm va chạm trong điều kiện hư hỏng nặng nhất có thể có của các chi tiết dẫn hướng tiêu chuẩn.

3.2.14.3  Dưới tác động trực tiếp của một lực bằng tay 150 N vào vị trí bất lợi nhất, theo chiều mở ra của các cánh cửa tầng của cửa lùa ngang và cửa xếp, thì khe hở có thể lớn hơn 6 mm, nhưng không được vượt quá 30 mm đối với cửa mở bên hoặc 45 mm đối với cửa mở tâm.

3.2.15 Ngoài ra đối với cửa tầng, cửa cabin với các cánh bằng kính và thanh đứng của cửa tầng rộng hơn 160 mm thì phải đáp ứng các yêu cầu sau:

3.2.15.1 khi một lực tác động tương đương với một thiết bị va đập bằng con lắc mềm thả rơi từ độ cao 800 mm va chạm vào chính giữa các tấm cửa bằng kính hoặc các thanh đứng của cửa (cột cửa) tại các điểm va chạm, từ phía ngoài cửa tầng hay từ phía trong cabin, thì bộ cửa phải còn nguyên vẹn. Bộ cửa phải nằm nguyên vị trí mà không có khe hở nào lớn hơn 0,12 m so với giếng thang và  các chi tiết bằng kính phải không bị rạn nứt;

3.2.15.2 khi một lực tác động tương đương với một thiết bị va đập bằng con lắc cứng thả rơi từ độ cao 500 mm tác động lên các cánh cửa bằng kính và va chạm vào chính giữa các tấm cửa bằng kính hoặc các tấm kính của khung tại các điểm va chạm, từ phía ngoài cửa tầng hay từ phía trong cabin, thì chúng không bị rạn nứt và không bị hư hỏng trên bề mặt kính, ngoại trừ các vết mẻ đường kính tối đa 2 mm.

3.2.16 Cửa tầng và các bộ phận xung quanh chúng phải được thiết kế sao cho giảm thiểu tối đa rủi ro về hư hỏng và chấn thương do bị kẹt một phần cơ thể, quần áo hay đồ vật khác. Để tránh khả năng bị chèn cắt trong quá trình vận hành, mặt ngoài của cửa lùa tự động, từ phía ngoài cửa tầng hoặc phía trong cabin, không được có các rãnh sâu hoặc gờ nổi quá 3 mm. Mép của các rãnh hay gờ này phải làm vát theo chiều chuyển động mở cửa. Quy định này không áp dụng đối với lỗ để mở khóa bằng chìa tam giác.

3.2.17 Đối với cửa lùa ngang điều khiển tự động, phải trang bị một thiết bị bảo vệ để tự động kích hoạt việc mở  cửa lặp lại trong trường hợp có người vượt qua ngưỡng cửa trong khi cửa đang đóng lại. Thiết bị này có thể không hoạt động khi khe hở khi cửa đóng lại chỉ còn 20 mm.

Thiết bị bảo vệ (ví dụ tia hồng ngoại) sẽ giám sát việc mở cửa nằm trong độ cao ít nhất từ 25 mm đến 1600 mm phía trên ngưỡng cửa cabin. Thiết bị bảo vệ phải có khả năng phát hiện được vật cản có đường kính tối thiểu 50 mm. Khi gặp vật cản nằm cố định thì thiết bị bảo vệ có thể ngưng hoạt động sau một khoảng thời gian định trước.

3.2.18 Đối với cửa lùa ngang không tự động, Khi quá trình đóng cửa được tiến hành dưới sự điều khiển và giám sát liên tục của người sử dụng, thông qua việc nhấn giữ liên tục lên một nút hoặc bộ phận tương tự (dạng điều khiển nhấn giữ để vận hành) thì vận tốc đóng cửa trung bình của tấm cửa chuyển động nhanh nhất phải được giới hạn ở mức 0,3 m/s, khi động năng đóng cửa, được tính hoặc đo vượt quá 10 J.

3.2.19 Đối với cửa lùa đứng, chỉ sử dụng nguồn điện để đóng cửa khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

3.2.19.1 quá trình đóng cửa được tiến hành dưới sự điều khiển và giám sát liên tục của người sử dụng, ví dụ thông qua thiết bị điều khiển dạng ấn giữ liên tục để vận hành;

3.2.19.2 vận tốc đóng cửa trung bình của các cánh cửa được giới hạn 0,3 m/s;

3.2.19.3 cửa cabin có kết cấu như được đề cập trong 5.3.1.2;

3.2.19.4 cửa cabin đóng lại ít nhất hai phần ba trước khi cửa tầng bắt đầu đóng;

3.2.19.5 cơ cấu cửa phải được bảo vệ khỏi những tiếp xúc không lường trước.

3.2.20 Khi sử dụng các loại cửa khác, ví dụ cửa bản lề, vận hành bằng nguồn điện và có rủi ro va chạm vào người khi đóng mở thì phải sử dụng các biện pháp phòng ngừa tương tự như các biện pháp áp dụng cho cửa lùa vận hành bằng nguồn điện.

3.2.21 Ánh sáng tự nhiên hoặc nhân tạo ở các tầng tại khu vực lân cận cửa tầng phải có cường độ ít nhất 50 lux tại mặt sàn, sao cho người sử dụng có thể nhìn thấy phía trước khi họ mở cửa tầng để vào thang máy, ngay cả nếu khi đèn chiếu sáng cabin bị hỏng.

3.2.22 Trong trường hợp cửa tầng được mở bằng tay thì người sử dụng cần phải được biết cabin đã đến hay chưa thông qua việc lắp một hay nhiều tấm kính quan sát hoặc tín hiệu đèn "cabin đến” sẽ bật sáng khi cabin chuẩn bị dừng hoặc vừa dừng ở một tầng cụ thể. Đèn tín hiệu này có thể được tắt đi khi cabin đang ở trạng thái dừng và cửa đóng, nhưng sẽ sáng lại khi nút gọi thang tại tầng nơi cabin đang dừng được kích hoạt.

3.2.23 Trong quá trình vận hành bình thường, không thể mở cửa tầng (hoặc bất kỳ cánh cửa nào trong trường hợp cửa nhiều cánh), trừ khi cabin đã dừng, hoặc ở vị trí dừng nằm trong vùng mở khóa của cửa đó.

Vùng mở khóa không được vượt quá 0,20 m ở phía trên và phía dưới mặt sàn của tầng.

Tuy nhiên, trong trường hợp cửa tầng và cửa cabin dẫn động bằng cơ khí vận hành cùng lúc với nhau thì giới hạn vùng mở khóa có thể đến tối đa 0,35 m trên và dưới mặt sàn của tầng.

3.2.24 Mỗi cửa tầng phải được trang bị một thiết bị khóa để bảo vệ khỏi những trường hợp cố ý sử dụng sai. Các chi tiết khóa và kết cấu cố định khóa phải chịu được va đập và phải làm bằng vật liệu bền chắc có thể duy trì được độ bền trong suốt thời gian sử dụng dưới các điều kiện môi trường. Nếu chi tiết khóa được giữ ở đúng vị trí nhờ nam châm vĩnh cửu thì phải đảm bảo chức năng khóa không bị vô hiệu hóa bằng các phương pháp đơn giản (ví dụ dùng nhiệt hay va đập). Thiết bị khóa được xem là thiết bị an toàn và phải được kiểm tra thường xuyên.

Mỗi cửa tầng phải có thể mở được từ bên ngoài với sự hỗ trợ của một chìa khóa mở cửa khẩn cấp, chìa khóa này phải vừa với lỗ mở khóa tùy theo kết cấu từng hàng sản xuất thang máy cung cấp.

Vị trí của lỗ mở khóa có thể là ở trên tấm cửa hoặc khung cửa. Khi nằm trong mặt phẳng đứng ở trên tấm cửa hoặc khung cửa thì vị trí của lỗ mở khóa không được cao quá 2,00 m tính từ mặt sàn tầng.

Sau mỗi lần mở cửa khẩn cấp thì thiết bị khóa không được ở vị trí mở khóa khi cửa tầng đã đóng.

3.2.25 Nếu vì lý do nào đó mà thang máy dừng trong vùng mở khóa thì có thể dùng một lực không quá 300 N để mở cửa cabin và cửa tầng bằng tay từ:

3.2.25.1 Ngoài tầng sau khi cửa tầng đã được mở khóa bằng chìa khóa mở khẩn cấp hoặc được mở khóa từ bên trong cabin;

3.2.25.2 Bên trong cabin.

3.2.26 Để hạn chế người bên trong cabin mở cửa cabin thì phải trang bị thêm một phương tiện sao cho khi cabin đang di chuyển thì để mở cửa cabin phải cần một lực hơn 50 N và khi cabin nằm bên ngoài vùng được xác định ở 5.3.8.1 thì không thể mở cửa cabin rộng hơn 50 mm với một lực 1000 N, nhờ vào cơ chế khống chế mở cửa, hoặc cửa mở do quá trình vận hành tự động bằng nguồn điện.

3.2.27 Đối với cửa tầng của thang máy chữa cháy phải đáp ứng được các yêu cầu thử nghiệm theo quy định tại TCVN 6396-58:2010 (EN 81-58:2003).

3.3 Quy định đối với cabin, đối trọng và khối lượng cân bằng

3.3.1 Chiều cao thông thủy trong lòng cabin phải tối thiểu là 2 m.

3.3.2 Để hạn chế cabin bị quá tải về số lượng người thì diện tích hữu ích của cabin phải bị giới hạn, mối liên hệ giữa số lượng người và diện tích hữu ích tối đa của cabin phải đáp ứng theo các thông số được quy định tại Bảng 2 của quy chuẩn này.

3.3.2 Đối với các thang máy chở người và hàng dẫn động thủy lực thì phần diện tích hữu ích của cabin có thể lớn hơn giá trị xác định từ Bảng 2 của quy chuẩn này, nhưng không được vượt quá giá trị lấy từ Bảng 3 của quy chuẩn này cho tải định mức tương ứng.

Bảng 2 - Tải định mức và diện tích hữu ích tối đa của cabin

| Tải định mức, trọng lượng (kg) | Diện tích hữu ích tối đa của cabin (m2) | Tải định mức, trọng lượng (kg) | Diện tích hữu ích tối đa của cabin (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100a | 0,37 | 900 | 2,20 |
| 180b | 0,58 | 975 | 2,35 |
| 225 | 0,70 | 1000 | 2,40 |
| 300 | 0,90 | 1050 | 2,50 |
| 375 | 1,10 | 1125 | 2,65 |
| 400 | 1,17 | 1200 | 2,80 |
| 450 | 1,30 | 1250 | 2,90 |
| 525 | 1,45 | 1275 | 2,95 |
| 600 | 1,60 | 1350 | 3,10 |
| 630 | 1,66 | 1425 | 3,25 |
| 675 | 1,75 | 1500 | 3,40 |
| 750 | 1,90 | 1600 | 3,56 |
| 800 | 2,00 | 2000 | 4,20 |
| 825 | 2,05 | 2500c | 5,00 |
| a Tối thiểu cho thang máy 1 người. b Tối thiểu cho thang máy 2 người. c Nếu vượt quá 2500 kg thì cộng thêm 0,16 m2 cho mỗi 100 kg tăng thêm. Với các mức tải ở khoảng giữa các mức trên thì diện tích có thể xác định bằng phép nội suy tuyến tính. |

Bảng 3 - Tải định mức và diện tích hữu ích tối đa của cabin (cho thang thủy lực chở người và hàng)

| Tải định mức, trọng lượng (kg) | Diện tích hữu ích tối đa của cabin (m2) | Tải định mức, trọng lượng (kg) | Diện tích hữu ích tối đa của cabin (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | 1,68 | 975 | 3,52 |
| 450 | 1,84 | 1000 | 3,60 |
| 525 | 2,08 | 1050 | 3,72 |
| 600 | 2,32 | 1125 | 3,90 |
| 630 | 2,42 | 1200 | 4,08 |
| 675 | 2,56 | 1250 | 4,20 |
| 750 | 2,80 | 1275 | 4,26 |
| 800 | 2,96 | 1350 | 4,44 |
| 825 | 3,04 | 1425 | 4,62 |
| 900 | 3,28 | 1500 | 4,80 |
|  |  | 1600a) | 5,04 |
| a) Nếu vượt quá 2500 kg thì cộng thêm 0,40 m2 cho mỗi 100 kg tăng thêm. Với các mức tải ở khoảng giữa các mức trên thì diện tích có thể xác định bằng phép nội suy tuyến tính. |

3.3.3 Đối với thang máy chở người và hàng thì trọng lượng của các thiết bị xếp dỡ hàng phải được bao gồm trọng tải định mức hoặc trọng lượng của các thiết bị xếp dỡ hàng được tính nằm ngoài tải định mức trong những điều kiện sau:

3.3.3.1 Thiết bị xếp dỡ chỉ sử dụng cho việc chất dỡ hàng trong cabin mà không được vận chuyển theo cùng hàng hóa;

3.3.3.2 Đối với thang máy dẫn động ma sát và dẫn động cưỡng bức thì thiết kế của cabin, khung treo cabin, bộ hãm an toàn cabin, ray dẫn hướng, phanh, máy dẫn động và thiết bị bảo vệ cabin chuyển động không định trước sẽ dựa trên tổng lượng tải của tải định mức cộng với trọng lượng các thiết bị xếp dỡ hàng;

3.3.3.3 Đối với thang máy thủy lực thì thiết kế của cabin, khung treo cabin, kết nối giữa cabin và pít tông (xy lanh), bộ hãm an toàn cabin, van ngắt, van hạn áp/một chiều, thiết bị hãm, ray dẫn hướng và thiết bị bảo vệ cabin khỏi chuyển động không định trước sẽ dựa trên tổng lượng tải của tải định mức cộng với trọng lượng các thiết bị xếp dỡ hàng;

3.3.3.4 Nếu hành trình của cabin do tác động của việc chất tải và dỡ tải vượt quá độ chính xác chỉnh tầng tối đa thì phải có một thiết bị cơ khí để giới hạn lại chuyển động của cabin tuân theo những yêu cầu sau:

3.3.3.4.1 Độ chính xác chỉnh tầng không được vượt quá 20 mm;

3.3.3.4.2 Thiết bị cơ khí phải được kích hoạt trước khi cửa mở;

3.3.3.4.3 Thiết bị cơ khí phải đủ mạnh để giữ cabin ngay cả nếu khi phanh máy kéo không ăn hoặc van hướng xuống của thang máy thủy lực ở trạng thái mở;

3.3.3.4.4 Các hoạt động chỉnh lại tầng sẽ bị ngăn lại nhờ một thiết bị an toàn điện nếu thiết bị cơ khí không ở vị trí hoạt động;

3.3.3.4.5 hoạt động bình thường của thang máy sẽ bị ngăn lại nhờ một thiết bị an toàn điện nếu thiết bị cơ khí không ở vị trí không hoạt động.

3.3.4 Số lượng người bên trong cabin phải được lấy từ giá trị nhỏ hơn giá trị quy định tại Bảng 4 của quy chuẩn này.

Bảng 4 - Số lượng người và diện tích hữu ích tối thiểu của cabin

| Số lượng người | Diện tích hữu ích tối thiểu của cabin (m2) | Số lượng người | Diện tích hữu ích tối thiểu của cabin (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,28 | 11 | 1,87 |
| 2 | 0,49 | 12 | 2,01 |
| 3 | 0,60 | 13 | 2,15 |
| 4 | 0,79 | 14 | 2,29 |
| 5 | 0,98 | 15 | 2,43 |
| 6 | 1,17 | 16 | 2,57 |
| 7 | 1,31 | 17 | 2,71 |
| 8 | 1,45 | 18 | 2,85 |
| 9 | 1,59 | 19 | 2,99 |
| 10 | 1,73 | 20 | 3,13 |
| Nếu vượt quá 20 người thì cộng thêm 0,115m2 cho mỗi người tăng thêm. |

3.3.5 Trong cabin phải gắn nhãn với các thông tin sau:

3.3.5.1 Tên nhà sản xuất;

3.3.5.2 Mã hiệu;

3.3.5.3 Năm chế tạo;

3.3.5.4 Tải trọng định mức (tính bằng kilôgam);

3.3.5.5 Vận tốc định mức (tính bằng m/s);

3.3.5.6 Số lượng người;

3.3.5.7 Mã QR thể hiện các thông tin: Tên sản phẩm, mã hiệu, số chế tạo, năm chế tạo, nhà chế tạo, vận tốc định mức, tải trọng định mức, số lượng người cho phép, số tầng dừng, quy chuẩn/tiêu chuẩn phù hợp.

3.3.6 Cabin phải được bao che hoàn toàn bằng vách, sàn và nóc, chỉ cho phép trổ các lỗ trống sau:

3.3.6.1 Lối ra vào cho người sử dụng;

3.3.6.2 Cửa sập và cửa cứu hộ;

3.3.6.3 Các lỗ thông gió.

3.3.7 Tổ hợp gồm khung treo, ngàm dẫn hướng, vách, sàn, trần và nóc của cabin phải có độ bền cơ học đủ để chịu được các lực phát sinh trong quá trình vận hành bình thường và trong quá trình tác động của thiết bị an toàn.

3.3.8 Mỗi vách cabin phải có độ bền cơ học sao cho:

3.3.8.1 Khi có một lực 300 N, phân bố đều trên diện tích tròn hoặc vuông rộng 5 cm2, tác động thẳng góc lên điểm bất kỳ, từ phía trong cabin ra phía ngoài thì các vách này có thể chịu được mà không bị biến dạng dư lớn hơn 1 mm và biến dạng đàn hồi lớn hơn 15 mm.

3.3.8.2 Khi có một lực 1000 N, phân bố đều trên diện tích tròn hoặc vuông rộng 100 cm2, tác động thẳng góc lên điểm bất kỳ, từ phía trong cabin ra phía ngoài thì các vách này có thể chịu được mà không bị biến dạng dư lớn hơn 1 mm.

CHÚ THÍCH: Các lực trên có thể tác động lên phần vách chịu lực, ngoại trừ các phần gương, tấm trang trí, bảng vận hành cabin...

3.3.9 Ở mỗi ngưỡng cửa cabin phải lắp một tấm chắn chân cửa chạy suốt chiều rộng thông thủy của khoang cửa tầng. Tấm chắn này phủ xuống phía dưới, kết thúc bằng một mặt vát ít nhất 60o so với phương ngang. Phần nhô ra của mặt vát này trên mặt phẳng ngang phải không nhỏ hơn 20 mm.

Bất kỳ phần nhô ra nào của bề mặt tấm chắn chân cửa, chẳng hạn như các phần gia cố, không được vượt quá 5 mm. Những phần nào nhô ra quá 2 mm phải được vát thành một góc ít nhất 75o so với phương ngang.

3.3.10 Yêu cầu đối với cửa sập thoát hiểm và cửa thoát hiểm

3.3.10.1 Nếu cửa sập thoát hiểm được lắp trên nóc cabin thì cửa sập phải có kích thước tối thiểu 0,40 m x 0,50 m.

3.3.10.2 Cửa thoát hiểm có thể được sử dụng trong trường hợp các cabin kế nhau, tuy nhiên phải đảm bảo khoảng cách giữa các cabin không lớn hơn 1 m.

Trong trường hợp này, mỗi cabin phải được trang bị một phương tiện xác định vị trí của cabin kế cận dùng cho cứu hộ để đưa cabin này về tầng nơi hoạt động cứu hộ sẽ diễn ra.

3.3.10.3  Nếu có lắp cửa sập thoát hiểm và cửa thoát hiểm thì chúng phải tuân theo các yêu cầu sau:

3.3.10.3.1 Cửa sập thoát hiểm và cửa thoát hiểm phải được trang bị phương tiện khóa bằng tay.

3.3.10.3.1.1 Cửa sập thoát hiểm phải mở được từ phía ngoài không cần chìa và mở từ bên trong với chìa vừa với lỗ khóa. Cửa sập thoát hiểm không được mở vào bên trong cabin. Cửa sập thoát hiểm ở vị trí mở không được nhô ra khỏi mép của cabin.

3.3.10.3.1.2 Cửa thoát hiểm phải mở được từ phía ngoài không cần chìa và mở từ bên trong với chìa vừa với lỗ khóa. Cửa thoát hiểm không được mở ra bên ngoài cabin.

Cửa thoát hiểm không được nằm trên đường đi của đối trọng hay khối lượng cân bằng hay nằm phía trước các bộ phận cố định (ngoại trừ các dầm ngăn cách các cabin) làm cản trở lối đi từ cabin này sang cabin khác.

3.3.10.3.2 Trạng thái khóa cửa được yêu cầu ở 5.4.6.3.1 phải được kiểm tra bằng một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2.

Đối với cửa thoát hiểm thì thiết bị này cũng phải làm dừng thang máy kế cận khi khoá được mở.

Việc khôi phục lại hoạt động của các thang máy này chỉ có thể thực hiện sau khi cửa được khóa lại.

3.3.11 Nóc cabin phải đủ bền để chịu được số lượng người tối đa và phải được trang bị tấm chắn dưới chân cao tối thiểu 0.10 m. Nếu khoảng cách thông thủy thẳng góc trên mặt phẳng ngang giữa mép ngoài nóc cabin đến vách giếng vượt quá 0,30 m thì phải lắp đặt một lan can.

3.3.12 Các thiết bị có thể được lắp trên nóc cabin gồm có: thiết bị điều khiển, thiết bị dừng thang, ổ cắm điện.

3.3.13 Các cabin phải có các lỗ thông gió ở các phần bên trên và phía dưới cabin.

3.3.14 Cabin phải được trang bị đèn chiếu sáng bằng điện lắp cố định, đảm bảo cung cấp nguồn sáng với cường độ tối thiểu 100 lux chiếu lên các thiết bị điều khiển và ở độ cao 1 m phía trên mặt sàn ở bất kỳ điểm nào cách vách cabin không quá 100 mm. Cabin phải được chiếu sáng liên tục, trừ khi cabin đang dừng tại tầng và cửa đóng.

CHÚ THÍCH: Trong cấu hình của cabin, có thể bỏ qua các vùng tối do các bộ phận như tay vịn, ghế xếp tạo ra.

Máy đo cường độ ánh sáng phải được đặt hướng về nguồn sáng mạnh nhất khi cần đo cường độ ánh sáng lux.

3.3.15 Phải có các đèn chiếu sáng khẩn cấp với bộ nguồn khẩn cấp có thể tự động sạc lại, có khả năng đảm bảo chiếu sáng với cường độ tối thiểu 5 lux trong 1 h:

3.3.15.1 Tại mỗi thiết bị kích hoạt báo động trong cabin và trên nóc cabin;

3.3.15.2 Ở chính giữa cabin 1 m phía trên mặt sàn;

3.3.15.3 Ở chính giữa nóc cabin 1 m phía trên mặt sàn của nóc.

Các nguồn sáng này sẽ tự động bật lên khi nguồn chiếu sáng bình thường gặp sự cố.

3.3.16 Nếu đối trọng hoặc khối lượng cân bằng có cấu tạo gồm nhiều khối nặng thì phải có biện pháp để giữ cho chúng không bị xô lệch, bằng cách lắp các khối nặng này trong một khung và khóa chặt chúng.

3.4 Quy định đối với kết cấu treo, kết cấu bù và phương tiện bảo vệ có liên quan

3.4.1 Cabin, đối trọng hay khối lượng cân bằng phải được treo bằng dây cáp thép, hoặc dây xích tấm hoặc xích con lăn.

3.4.2 Dây cáp phải đáp ứng các yêu cầu sau:

3.4.2.1 Đường kính danh nghĩa của cáp phải ít nhất là 8 mm.

Đối với các loại cáp khác, đơn vị sản xuất, phân phối cáp phải đưa ra được kết quả chứng minh độ bền của cáp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, xử lý sự cố thang máy khi sử dụng loại cáp nêu trên; đồng thời phải đưa ra các nội dung hướng dẫn về thời hạn thay cáp, dấu hiệu nhận biết cáp không còn đảm bảo an toàn vào tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, xử lý sự cố.

3.4.2.2 Số lượng dây cáp hoặc dây xích tối thiểu là hai

3.4.2.3 Các sợi cáp hoặc xích phải độc lập nhau.

3.4.3 Tỷ lệ giữa đường kính danh nghĩa của puli dẫn, puli đổi hướng hoặc tang cuốn cáp và đường kính danh nghĩa của cáp treo phải ít nhất là 40 không phụ thuộc vào số tao cáp.

3.4.4 Hệ số an toàn của kết cấu treo phải không ít hơn:

3.4.4.1 12 Trong trường hợp dẫn động ma sát với ba sợi cáp hoặc nhiều hơn;

3.4.4.2 16 Trong trường hợp dẫn động ma sát với hai sợi cáp;

3.4.4.3 12 Trong trường hợp dẫn động tang cuốn cáp và thang thủy lực có sử dụng cáp;

3.4.4.4 10 Trong trường hợp sử dụng xích.

Đối với dẫn động cưỡng bức và dẫn động thủy lực thì hệ số an toàn đối với cáp hoặc xích của khối lượng cân bằng phải được tính giống như trên theo các lực căng do trọng lượng của khối lượng cân bằng tác động lên cáp hoặc xích.

3.4.5 Phần liên kết giữa cáp và đầu cuối cáp, phải có khả năng chịu được ít nhất 80 % lực kéo đứt tối thiểu của cáp.

Đầu cuối của cáp phải được cố định vào cabin, đối trọng/khối lượng cân bằng, hoặc các điểm treo của phần đầu chết cáp luồn bằng các phương tiện như khóa chêm tự hãm. Để cố định đầu cuối của cáp trên tang cuốn cáp phải dùng kết cấu chêm, hoặc dùng ít nhất hai khoá kẹp.

3.4.6 Đầu cuối của mỗi sợi xích phải được cố định vào cabin, đối trọng hoặc khối lượng cân bằng, hoặc các điểm treo của phần đầu chết của dây xích luồn. Phần cố định đầu cuối xích phải có khả năng chịu được ít nhất 80 % mức tải làm đứt tối thiểu của xích.

3.4.7 Đối với dẫn động cáp ma sát, truyền lực kéo cáp phải đảm bảo các yêu cầu sau:

3.4.7.1 Cabin mang tải trọng đến mức 125 % tải;

3.4.7.2 Phải đảm bảo trường hợp phanh khẩn cấp cũng không làm cho cabin, dù không mang tải hay mang tải định mức, giảm tốc về tốc độ thấp hơn hoặc bằng tốc độ thiết kế cho bộ giảm chấn, kể cả bộ giảm chấn hành trình ngắn;

3.4.7.3 Không thể nâng cabin không tải hoặc đối trọng đến vị trí nguy hiểm nếu cả cabin và đối trọng ngưng chuyển động hoặc cáp trượt trên rãnh puli hoặc máy sẽ ngừng chạy dưới tác động của một thiết bị an toàn điện.

3.4.8 Trong trường hợp bị giãn bất thường thì cáp hay xích bị chùng phải được trang bị như sau:

3.4.8.1 Đối với cabin được treo bằng hai dây cáp hoặc hai dây xích thì một thiết bị an toàn điện phải tác động làm dừng máy dẫn động khi có một trong hai dây cáp hoặc xích bị giãn bất thường;

3.4.8.2 Đối với thang máy dẫn động cưỡng bức và thang máy thủy lực, nếu tồn tại rủi ro dây cáp (hoặc xích) bị chùng thì một thiết bị an toàn điện phải tác động làm dừng máy kéo khi hiện tượng chùng cáp/xích xuất hiện.

Sau quá trình dừng ở trên thì hoạt động bình thường sẽ không thể diễn ra.

Đối với thang máy thủy lực có hai hoặc nhiều xi lanh pít tông thủy lực thì yêu cầu này được áp dụng cho mỗi kết cấu treo.

3.4.9 Các thiết bị điều chỉnh chiều dài cáp hoặc xích phải có kết cấu sao cho chúng không thể tự nới lỏng sau khi đã điều chỉnh.

3.4.10 Phải trang bị kết cấu bù cho trọng lượng của cáp treo để đảm đủ lực dẫn động ma sát hoặc lực kéo mô tơ.

3.4.11 Đối với các puli dẫn, puli đổi hướng và đĩa xích, bộ khống chế vượt tốc, puli treo vật nặng căng cáp, phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa để tránh gây thương tích cho con người hoặc tránh cáp/xích bị trượt khỏi puli/đĩa xích nếu chúng bị chùng.

3.4.12 Các thiết bị bảo vệ phải có kết cấu sao cho vẫn thấy rõ các bộ phận quay và không gây trở ngại cho các thao tác kiểm tra và bảo dưỡng. Việc tháo dỡ thiết bị bảo vệ chỉ cần thiết trong những trường hợp sau:

3.4.12.1 Thay thế cáp/xích;

3.4.12.2 Thay thế puli/đĩa xích;

3.4.12.3 Tiện lại rãnh puli.

3.4.13 Puli máy dẫn động, puli đổi hướng và đĩa xích có thể được lắp trong giếng thang bên trên sàn tầng thấp nhất với những điều kiện sau:

3.4.13.1 Có thiết bị giữ lại để ngăn các puli/đĩa xích bị lệch, rơi trong trường hợp có hư hỏng cơ khí. Các thiết bị này phải có khả năng chịu được trọng lượng của các puli/đĩa xích và tải treo;

3.4.13.2 Nếu puli máy dẫn động, puli đổi hướng/đĩa xích được đặt trên phần nhô ra theo chiều đứng của cabin thì phải có khoảng trống trên đỉnh giếng thang.

3.5 Biện pháp phòng ngừa cabin rơi tự do, vượt tốc, di chuyển không định trước và trôi

3.5.1 Phải trang bị các thiết bị hay tổ hợp các thiết bị có thể vận hành để ngăn cabin khỏi:

3.5.1.1 Rơi tự do;

3.5.1.2 Quá tốc độ, theo chiều đi xuống, hoặc đi lên và đi xuống đối với thang máy dẫn động ma sát;

3.5.1.3 Di chuyển không định trước, với cửa mở;

3.5.1.4 Trôi khỏi tầng, trong trường hợp thang thủy lực.

3.5.2 Đối với thang máy dẫn động ma sát và dẫn động cưỡng bức phải được trang bị các phương tiện bảo vệ theo Bảng 5 của quy chuẩn này.

Bảng 5 - Phương tiện bảo vệ cho thang máy dẫn động ma sát và dẫn động cưỡng bức

| Tình huống nguy hiểm | Phương tiện bảo vệ | Phương tiện kích hoạt |
| --- | --- | --- |
| Cabin rơi tự do và vượt tốc theo chiều xuống | Bộ hãm an toàn | Bộ khống chế vượt tốc |
| Đối trọng và khối lượng cân bằng rơi tự do | Bộ hãm an toàn | Bộ khống chế vượt tốc hoặc đối với tốc độ định mức không vượt quá 1 m/s - kích hoạt do phương tiện treo bị đứt, mhoặc - kích hoạt bằng cáp an toàn |
| Vượt tốc theo chiều đi lên (chỉ đối với thang máy dẫn động ma sát) | Phương tiện bảo vệ vượt tốc cabin chiều đi lên |  |
| Cabin di chuyển không định trước với cửa mở | Bảo vệ cabin di chuyển không định trước |  |

3.5.3 Đối với thang thủy lực phải trang bị các thiết bị hoặc tổ hợp các thiết bị có cách vận hành tuân theo Bảng 6 của quy chuẩn này. Ngoài ra cũng phải có biện pháp bảo vệ cabin di chuyển không định trước.

Bảng 6 - Phương tiện bảo vệ cho thang máy thủy lực

|  |  |  | Ngăn ngừa chống trôi thang kết hợp cho việc chỉnh lại tầng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Loại thang máy | Các phương án phối hợp để lựa chọn | Kích hoạt bộ hãm an toàn do cabin đi xuống) | Thiết bị hãm | Hệ thống chống trôi điện tử |
| Phòng ngừa thang rơi tự do hoặc đi xuống vượt tốc độ | Thang máy tác động trực tiếp | Bộ hãm an toàn, được kích hoạt bằng bộ khống chế vượt tốc | X | X | X |
|  |  | Van ngắt |  | X | X |
|  |  | Van hạn áp |  | X |  |
|  | Thang máy tác động gián tiếp | Bộ hãm an toàn, được kích hoạt bằng bộ khống chế vượt tốc | X | X | X |
|  |  | Van ngắt cộng với bộ hãm an toàn, được kích hoạt khi phương tiện treo bị đứt hoặc bằng cáp an toàn | X | X | X |
|  |  | Van hạn áp cộng với bộ hãm an toàn, được kích hoạt khi phương tiện treo bị đứt hoặc bằng cáp an toàn | X | X |  |

3.5.4 Bộ hãm an toàn phải có khả năng hoạt động theo chiều đi xuống và có khả năng dừng cabin mang tải định mức, hoặc đối trọng/khối lượng cân bằng tại vận tốc kích hoạt của bộ khống chế vượt tốc, hoặc nếu thiết bị treo bị đứt, bằng cách kẹp vào ray dẫn hướng, và giữ cabin, đối trọng/khối lượng cân bằng tại đó.

3.5.5 Trên bộ hãm an toàn phải lắp cố định một tấm thẻ ghi thông tin có các nội dung:

3.5.5.1 Tên nhà sản xuất bộ hãm an toàn;

3.5.5.2 Số hiệu giấy chứng nhận thử nghiệm mẫu;

3.5.5.3 Loại bộ hãm an toàn;

3.5.5.4 Nếu là loại điều chỉnh được thì bộ hãm an toàn phải có ký hiệu các mức tải được phép hoặc các tham số điều chỉnh nếu mối liên hệ với các mức tải được thể hiện trong tài liệu hướng dẫn sử dụng.

3.5.6 Bộ hãm an toàn cabin là loại êm hoặc có thể là loại tức thời nếu tốc độ định mức của thang máy không vượt quá 0,63 m/s.

Đối với thang máy thủy lực, bộ hãm an toàn loại tức thời, ngoại trừ các loại hãm bằng con lăn không được kích hoạt bởi bộ khống chế vượt tốc, chỉ có thể được sử dụng nếu tốc độ kích hoạt của van ngắt hoặc tốc độ tối đa của van hạn áp (hoặc van một chiều) không vượt quá 0,80 m/s.

3.5.7 Nếu cabin hoặc đối trọng hoặc khối lượng cân bằng mang nhiều bộ hãm an toàn thì chúng phải là loại êm.

3.5.8 Bộ hãm an toàn cho đối trọng/khối lượng cân bằng phải là loại êm nếu tốc độ định mức lớn hơn 1 m/s, còn nếu tốc độ thấp hơn thì có thể sử dụng bộ hãm an toàn loại tức thời.

3.5.9 Khi bộ hãm an toàn cabin được kích hoạt, một thiết bị an toàn điện lắp trên cabin sẽ kích hoạt quá trình dừng của máy dẫn động trước hoặc tại thời điểm bộ hãm an toàn hoạt động.

Phải ngăn chặn đến mức tối đa khả năng bộ hãm an toàn vận hành một cách ngẫu nhiên, ví dụ chừa khoảng trống đủ lớn đến ray dẫn hướng cho chuyển động theo phương ngang của ngàm dẫn hướng.

Bộ hãm an toàn không thể được kích hoạt bằng các thiết bị hoạt động bằng điện, thủy lực hay khí nén.

Khi bộ hãm an toàn được kích hoạt do phương tiện treo bị đứt hay do cáp an toàn thì bộ hãm an toàn được giả định sẽ kích hoạt ở tốc độ tương ứng với tốc độ kích hoạt của một bộ khống chế vượt tốc phù hợp.

3.5.10 Đối với trường hợp kích hoạt bộ hãm an toàn bằng bộ khống chế vượt tốc, phải đáp ứng các yêu cầu sau:

3.5.10.1 Quá trình bộ khống chế vượt tốc kích hoạt bộ hãm an toàn hoạt động phải  xẩy ra tại tốc độ ít nhất bằng bằng 115 % tốc độ định mức và nhỏ hơn:

3.5.10.1.1 0,8 m/s đối với bộ hãm an toàn tức thời không phải loại hãm bằng con lăn; hoặc

3.5.10.1.2 1 m/s đối với bộ hãm an toàn loại hãm bằng con lăn; hoặc

3.5.10.1.3 1,5 m/s đối với bộ hãm an toàn loại êm sử dụng với tốc độ định mức không lớn hơn 1,0 mm hoặc

3.5.10.1.4 , tính bằng m/s, đối với bộ hãm an toàn loại êm khi tốc độ định mức lớn hơn m/s.

Đối với thang máy có tốc độ định mức lớn hơn 1 m/s, nên ưu tiên chọn tốc độ kích hoạt bộ hãm toàn càng gần giá trị yêu cầu ở mục 4) càng tốt.

Đối với thang máy có tốc độ định mức thấp nên chọn một tốc độ kích hoạt càng gần giới hạn dưới mục a) càng tốt.

3.5.10.2. Các bộ khống chế vượt tốc chỉ sử dụng ma sát để tạo ra lực hãm phải có các rãnh được tôi cứng bổ sung hoặc có một rãnh đáy.

3.5.10.3 Trên bộ khống chế vượt tốc phải đánh dấu chiều quay tương ứng với chiều hoạt động của bộ hãm an toàn.

3.5.10.4 Lực căng trên cáp của bộ khống chế vượt tốc tạo ra bởi thiết bị này khi được kích hoạt ít nhất phải bằng giá trị lớn hơn hai lần lực cần thiết để phát động bộ hãm an toàn hoặc 300 N.

3.5.11 Cáp của bộ khống chế vượt tốc phải đáp ứng các điều kiện sau:

3.5.11.1 Bộ khống chế vượt tốc phải được dẫn động bằng cáp thép quy định trong EN 12385-5.

3.5.11.2 Lực kéo đứt tối thiểu của cáp được xác định với hệ số an toàn có giá trị tối thiểu là 8 và lực ccăng trên cáp của bộ khống chế vượt tốc khi thiết bị này được kích hoạt, trong đó có tính đến hệ số sát µmax bằng 0,2 đối với bộ khống chế vượt tốc loại truyền động ma sát.

3.5.11.3 Tỷ lệ giữa đường kính danh nghĩa của puli cho cáp của bộ khống chế vượt tốc và đường kính ddanh nghĩa của cáp phải ít nhất bằng 30.

3.5.11.4 Cáp của bộ khống chế vượt tốc được kéo căng bằng puli  với đối trọng kéo căng có dẫn hướng.

3.5.11.5 Trong quá trình bộ hãm an toàn được kích hoạt, cáp của bộ khống chế vượt tốc và các phần đầu cuối của chúng phải còn nguyên vẹn, ngay cả trong trường hợp quãng đường phanh lớn hơn bình thường.

3.5.11.6 Cáp của bộ khống chế vượt tốc phải tháo được dễ dàng khỏi bộ hãm an toàn.

3.5.12 Đối với khả năng tiếp cận, bộ khống chế vượt tốc phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

3.5.12.1 Bộ khống chế vượt tốc phải dễ tiếp cận để kiểm tra và bảo dưỡng;

3.5.12.2 Nếu được đặt nằm trong giếng thang thì bộ khống chế vượt tốc phải dễ tiếp cận từ bên ngoài giếng thang;

3.5.12.3 Các yêu cầu trên không áp dụng nếu các kiện sau được đáp ứng:

3.5.12.3.1 Việc kích hoạt bộ khống chế vượt tốc được thực hiện bằng phương tiện điều khiển từ xa (ngoại trừ loại không dây) từ ngoài giếng thang, tránh được tác động ngẫu nhiên và những người không có trách nhiệm không thể tiếp cận đến thiết bị điều khiển đó;

3.5.12.3.2 Từ nóc cabin hoặc hố thang có thể tiếp cận được bộ khống chế vượt tốc để kiểm tra và bảo trì;

3.5.12.3.3 Sau khi được kích hoạt, bộ khống chế vượt tốc phải tự động trở về vị trí bình thường khi cabin, đối trọng hoặc khối lượng cân bằng chuyển động đi lên.

3.5.13 Trong quá trình kiểm tra hoặc thử nghiệm, phải có khả năng vận hành bộ hãm an toàn ở tốc độ thấp bằng cách kích hoạt bộ khống chế vượt tốc một cách an toàn.

Nếu bộ khống chế vượt tốc có thể điều chỉnh được thì thiết lập sau cùng trên thiết bị này phải được niêm phong lại sao cho không thể điều chỉnh lại thiết bị nếu không phá niêm phong.

Bộ khống chế vượt tốc hoặc một thiết bị khác, thông qua một thiết bị an toàn điện phải kích hoạt làm máy dẫn động thang máy dừng trước khi tốc độ cabin, theo chiều đi lên hoặc đi xuống, đạt đến tốc độ kích hoạt của bộ khống chế vượt tốc. Nếu sau khi giải tỏa bộ hãm an toàn mà bộ khống chế vượt tốc không tự động thiết lập lại, một thiết bị an toàn điện phải ngăn thang khởi động trong khi bộ khống chế vượt tốc không ở vị trí thiết lập lại.

3.5.14 Khi bộ hãm an toàn được kích hoạt do phương tiện treo bị đứt, phải áp dụng các yêu cầu sau:

3.5.14.1 Lực căng tạo ra bởi cơ cấu kích hoạt ít nhất phải bằng giá trị lớn hơn hai lần lực cần thiết để phát động bộ hãm an toàn hoặc bằng 300 N.

3.5.14.2 Nếu lò xo được sử dụng trong thao tác hãm của bộ hãm an toàn thì đây phải là loại lò xo nén có dẫn hướng;

3.5.14..3 Việc thử nghiệm cho bộ hãm an toàn và cơ cấu kích hoạt của nó có thể được thực hiện mà không cần bước vào giếng thang trong suốt quá trình thử nghiệm;

Nếu phương tiện được trang bị là loại cơ khí thì lực cần thiết để vận hành không được vượt quá 400 N.

Sau các cuộc thử nghiệm này thì phải chắc rằng không có biến dạng hoặc hư hỏng có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng thang máy.

3.5.15 Khi bộ hãm an toàn được kích hoạt bằng cáp an toàn, phải áp dụng các yêu cầu sau:

3.5.15.1 Lực căng tạo ra bởi cáp an toàn ít nhất phải bằng giá trị lớn hơn hai lần lực cần thiết để phát động bộ hãm an toàn hoặc bằng 300 N.

3.5.15.2 Cáp được căng bởi trọng lực hoặc lò xo mà nếu hỏng cũng không làm ảnh hưởng đến tính năng an toàn;

3.5.15.3 Trong quá trình bộ hãm an toàn được kích hoạt, cáp an toàn và các phần đầu cuối của chúng phải còn nguyên vẹn, ngay cả trong trường hợp quãng đường phanh lớn hơn bình thường;

3.5.15.4 Việc cáp an toàn bị đứt hoặc bị chùng phải làm cho máy dẫn động ngừng hoạt động thông qua một thiết bị an toàn điện;

3.5.15.5 Puli dùng để mang cáp an toàn phải được gắn độc lập với bất kỳ trục hoặc tổ hợp puli nào mang cáp hoặc xích treo;

3.5.15.6 Phải trang bị các thiết bị bảo vệ.

3.5.16 Việc kích hoạt bằng cáp đối với bộ hãm an toàn phải được tiến hành dưới những điều kiện sau:

3.5.16.1 Sau khi dừng theo cách thông thường, một sợi cáp đáp ứng gắn với bộ hãm an toàn phải bị hãm lại với một lực được xác định ở 5.6.2.2.3a} (ví dụ cáp của bộ khống chế vượt tốc);

3.5.16.2 Cơ cấu hãm cáp phải được giải phóng trong quá trình chuyển động bình thường của cabin;

3.5.16.3 Cơ cấu hãm cáp phải được vận hành bởi (các) lò xo nén có dẫn hướng và/hoặc tác động của trọng lực;

3.5.16.4 Hoạt động cứu hộ có thể diễn ra trong mọi tình huống;

3.5.16.5 Một thiết bị điện liên kết với cơ cấu hãm cáp sẽ làm dừng máy  dẫn động muộn nhất là tại thời điểm cáp bị hãm, và sẽ ngăn cabin tiếp tục di chuyển xuống;

3.5.16.6 Phải có biện pháp phòng ngừa để tránh bộ hãm an toàn bị cáp vô tình kích hoạt trong trường hợp mất nguồn khi cabin đang đi xuống;

32.5.16.7 Hệ thống cáp và cơ cấu hãm cáp phải được thiết kế sao cho quá trình vận hành của bộ hãm an toàn không thể gây ra hư hỏng;

3.5.16.8 Hệ thống cáp và cơ cấu hãm cáp phải được thiết kế sao cho quá trình đi lên của cabin không thể gây ra hư hại.

3.5.17 Việc kích hoạt bằng tay đòn đối với bộ hãm an toàn được tiến hành dưới những điều kiện sau:

3.5.17.1 Sau khi cabin dừng bình thường, một tay đòn gắn với bộ hãm an toàn sẽ duỗi ra đến vị trí khớp với chốt chặn lắp cố định ở mỗi tầng;

3.5.17.2 Tay đòn được rút vào khi cabin di chuyển bình thường;

3.5.17.3 Sự chuyển động của tay đòn đến vị trí duỗi ra được tác động bởi (các) lò xo nén có dẫn hướng và/hoặc tác động của trọng lực;

3.5.17.4 Hoạt động cứu hộ có thể diễn ra trong mọi tình huống;

3.5.17.5 Phải có biện pháp phòng ngừa để tránh bộ hãm an toàn bị tay đòn vô tình kích hoạt trong trường hợp mất nguồn khi cabin đang đi xuống.

3.5.17.6 Tay đòn và hệ thống hãm phải được thiết kế sao không thể gây ra hư hại trong quá trình khớp với của bộ hãm an toàn ngay cả trong trường hợp quãng đường phanh dài hơn hoặc do cabin đi lên;

3.5.17.7 Một thiết bị điện sẽ ngăn bất kỳ chuyển động bình thường nào của cabin nếu tay đòn không ở vị trí duỗi ra sau khi cabin dừng bình thường và khi đó các cửa sẽ đóng và thang máy sẽ được cho ngừng hoạt động;

3.5.17.8 Một thiết bị điện phải ngăn bất kỳ chuyển động đi xuống bình thường nào của cabin nếu tay đòn không ở vị trí rút vào.

3.5.18 Van ngắt phải có khả năng dừng cabin theo chiều đi xuống và giữ nó ở vị trí đứng yên. Van ngắt phải được kích hoạt muộn nhất là khi tốc độ đạt đến giá trị bằng tốc độ danh định đi xuống vd cộng với 0,30 m/s.

3.5.19 Trên thang máy có nhiều  xi lanh-pít tông hoạt động song song thì có thể sử dụng chung một van ngắt. Nếu không thì các van ngắt phải kết nối với nhau để đóng cùng lúc, nhằm tránh cho sàn cabin bị nghiêng hơn 5 % so với vị trí bình thường.

3.5.20 Trong khu vực chứa máy phải có một phương tiện có thể vận hành bằng tay từ bên ngoài giếng thang cho phép điều chỉnh được lưu lượng kích hoạt của van ngắt mà không làm cabin quá tải. Phương tiện này phải được bảo vệ khỏi các thao tác vô ý. Phương tiện này không được làm mất tác dụng của các thiết bị an toàn nằm cạnh  xi lanh.

3.5.21 Trong khu vực chứa máy phải có một phương tiện có thể vận hành bằng tay từ bên ngoài giếng thang cho phép điều chỉnh được đến lưu lượng kích hoạt của van hạn áp mà không làm cabin quá tải. Phương tiện này phải được bảo vệ khỏi các thao tác vô ý. Phương tiện này không được làm mất tác dụng của các thiết bị an toàn nằm cạnh kích.

3.5.22 Thiết bị hãm chỉ hoạt động theo chiều thang đi xuống và có khả năng dừng cabin, với mức tải theo Bảng 2 của quy chuẩn này và giữ cho cabin đứng yên tại các chốt chặn cố định.

3.5.23 Tại mỗi tầng phải trang bị giá đỡ cố định được bố trí ở hai cấp để ngăn cabin trượt xuống thấp hơn mặt sàn tầng hơn 0,12 m và để dừng cabin ở mức dưới cùng của vùng mở cửa.

3.5.24 Khi có trang bị nhiều thiết bị hãm thì phải có biện pháp đề phòng để đảm bảo các thiết bị hãm khớp vào đúng giá đỡ tương ứng của chúng ngay cả trong trường hợp bị mất nguồn cấp điện khi cabin đang đi xuống.

3.5.25 Nếu thiết bị hãm không ở vị trí duỗi ra:

3.5.25.1 Một thiết bị điện phải ngăn việc cửa mở và bất kỳ chuyển động bình thường nào của cabin;

3.5.25.2 Thiết bị hãm sẽ được thu vào hoàn toàn và cabin sẽ được đưa về tầng thấp nhất mà thang máy phục vụ, và

3.5.25.3 Cửa mở để cho phép người bên trong rời cabin và cho thang máy ngưng hoạt động.

Cần phải có sự can thiệp của một kỹ thuật viên bảo trì có chuyên môn để đưa thang máy hoạt động trở lại.

3.5.26 Thiết bị khống chế cabin vượt tốc theo chiều lên3.5.26.1 Thiết bị gồm chức năng giám sát tốc độ và các bộ phận giảm tốc sẽ giám sát và phát hiện cabin vượt tốc theo chiều lên và làm cho cabin dừng lại, hoặc ít nhất là làm giảm tốc độ cabin về mức tốc độ được thiết kế cho bộ giảm chấn đối trọng. Thiết bị này phải hoạt động trong điều kiện vận hành bình thường của thang hoặc trong hoạt động cứu hộ bằng tay, trừ khi có thể quan sát trực quan đối với máy dẫn động hoặc tốc độ được giới hạn bởi các thiết bị khác ở mức thấp hơn 115 % tốc độ định mức.

3.5.26.2 Thiết bị phải có khả năng hoạt động mà không cần sự hỗ trợ từ bất kỳ bộ phận thang máy nào khác điều khiển tốc độ hoặc giảm tốc, hoặc dừng cabin, trong quá trình vận hành bình thường, trừ khi có thêm thiết bị dự phòng được lắp sẵn và hoạt động hiệu chỉnh là loại tự giám sát.

Trong trường hợp có sử dụng phanh cơ, hoạt động tự giám sát bao gồm việc kiểm tra việc nâng thả đúng của cơ cấu hoặc kiểm tra lực phanh. Nếu phát hiện có sự cố thì thang máy sẽ không thể khởi động như bình thường ở lần tiếp theo.

3.5.26.3 Không cần phải bước vào giếng thang để nhả thiết bị ra. Sau khi thiết bị được nhả ra thì cần phải có sự can thiệp của kỹ thuật viên bảo trì có chuyên môn để đưa thang máy hoạt động trở lại.

3.5.27  Bảo vệ cabin di chuyển không định trước

3.5.27.1 Thang máy phải được trang bị phương tiện để ngăn hoặc dừng cabin chuyển động không định trước ra xa khỏi tầng với cửa tầng không được khóa và cửa cabin chưa được đóng lại, do bất kỳ lỗi nào xuất phát từ máy dẫn động hoặc hệ thống điều khiển dẫn động, mà là những bộ phận đảm bảo chuyển động an toàn cho cabin.

3.5.27.2  Thiết bị phải phát hiện được sự dịch chuyển không định trước của cabin, làm cabin dừng và giữ cabin ở trạng thái dừng.

3.5.27.3  Thiết bị phải có khả năng hoạt động như yêu cầu mà không cần sự hỗ trợ từ bất kỳ bộ phận thang máy nào khác điều khiển tốc độ hoặc giảm tốc, dừng cabin hoặc giữ cho cabin dừng, trong quá trình vận hành bình thường, trừ khi có thêm thiết bị dự phòng được lắp sẵn và hoạt động hiệu chỉnh là loại tự giám sát.

Nếu phát hiện có sự cố thì cửa cabin và cửa tầng được đóng lại và thang máy không thể khởi động như bình thường.

3.5.27.4 Nếu như thiết bị đã được kích hoạt hoặc quá trình tự giám sát phát hiện ra sự cố ở các chi tiết hãm của thiết bị thì thao tác giải phóng thiết bị về trạng thái ban đầu hoặc thiết lập lại thang máy đòi hỏi phải có sự can thiệp của một kỹ thuật viên bảo trì có chuyên môn.

3.6 Quy định đối với ray dẫn hướng

3.6.1 Cabin, đối trọng hoặc khối lượng cân bằng, mỗi bộ phận phải được dẫn hướng bằng ít nhất hai ray dẫn hướng bằng thép cứng.

3.6.2 Ray dẫn hướng đối trọng hoặc khối lượng cân bằng không có bộ hãm an toàn có thể làm bằng thép tấm tạo hình và phải được bảo vệ chống gỉ.

3.6.3 Việc lắp đặt các ray dẫn hướng vào giá đỡ và vào tòa nhà phải cho phép hiệu chỉnh, hoặc tự động hoặc bằng thao tác điều chỉnh đơn giản, để bù lại những tác động do cách bố trí bình thường của tòa nhà hoặc do bê tông co rút.

Phải ngăn ngừa trường hợp các phụ tùng kết nối bị lỏng ra có thể làm ray dẫn hướng rời ra khỏi vị trí.

3.6.4  Đối với phụ tùng kết nối ray dẫn hướng có chi tiết không phải bằng kim loại thì phải tính đến khả năng hư hỏng của các chi tiết này khi tính toán độ võng cho phép.

3.6.5 Các ray dẫn hướng, mối nối và phụ kiện phải chịu được các mức tải và lực tác động lên chúng để đảm bảo thang máy hoạt động an toàn.

Các khía cạnh về hoạt động an toàn cho thang máy có liên quan đến ray dẫn hướng là:

3.6.5.1 Dẫn hướng cabin, đối trọng hoặc khối lượng cân bằng phải được đảm bảo;

3.6.5.2 Độ võng phải được giới hạn ở mức sao cho:

a) Không xảy ra tình huống cửa được mở khóa không chủ ý;

b) Hoạt động của thiết bị an toàn không bị ảnh hưởng; và

c) Không thể xảy ra tình huống các bộ phận chuyển động va chạm với các bộ phận khác.

3.6.6  Phải tính đến sự tác động khi kết hợp của độ võng ray dẫn hướng và độ võng các giá đỡ, độ hở của ngàm dẫn hướng và độ thẳng của ray dẫn hướng để đảm bảo thang máy hoạt động an toàn.

3.6.7 Tùy thuộc vào cách lắp đặt các ray dẫn hướng (tựa vào đáy hố hoặc treo) mà cần xem xét trường hợp xấu nhất liên quan đến việc thiết bị an toàn tác động lực lên ray trong các trường hợp tải trọng sau:

- vận hành bình thường - đang di chuyển;

- vận hành bình thường - chất tải và dỡ tải;

- hoạt động với thiết bị an toàn.

3.6.8 Các lực sau sẽ được tính đến trong quá trình tính toán cho ứng suất và độ võng của các ray dẫn hướng:

3.6.8.1 Các lực theo phương ngang từ ngàm dẫn hướng tạo ra bởi:

a) Trọng lượng của cabin và tải định mức, các phương tiện bù, cáp động,... hoặc trọng lượng của đối trọng/khối lượng cân bằng, có tính đến các điểm treo và hệ số tác động động của chúng, và

b) Tải trọng gió trong trường hợp thang máy nằm ngoài tòa nhà với giếng thang được bao che một phần.

3.6.8.2 Lực theo phương đứng từ:

a) Lực phanh của bộ hãm an toàn và các thiết bị hãm lắp trên ray dẫn hướng;

b) Các phụ kiện lắp trên ray dẫn hướng;

c) Trọng lượng ray dẫn hướng, và

d) Lực do chuyển vị của các kẹp ray;

3.6.8.3 Mô men xoắn do các phụ kiện tạo ra bao gồm các hệ số tác động động.

3.6.9 Các trường hợp tải trọng trong trường hợp “sử dụng bình thường” và “hoạt động của thiết bị an toàn” thì mức tải định mức Q của cabin phải được phân bố đều trên ít nhất ba phần tư diện tích cabin trong ở vị trí bất lợi nhất.

Lực phanh của các thiết bị an toàn phải được phân bố đều trên các ray dẫn hướng.

CHÚ THÍCH: Các thiết bị an toàn được giả định là hoạt động đồng thời trên các ray dẫn hướng.

3.6.10 Bất kỳ độ võng nào của kết cấu tòa nhà cũng phải được tính đến để xem xét sự dịch chuyển của ray dẫn hướng.

3.7 Quy định đối với bộ giảm chấn

3.7.1 Thang máy phải được trang bị các bộ giảm chấn ở giới hạn dưới hành trình của cabin và đối trọng.

Trong trường hợp (các) bộ giảm chấn được lắp vào cabin hoặc đối trọng thì khu vực mà (các) bộ giảm chấn tác động lên sàn hố thang phải được lắp thêm (các) gối nhô lên có chiều cao không thấp hơn 300 mm.

Trong trường hợp bộ giảm chấn lắp vào đối trọng có tấm ngăn cao không quá 50 mm tính từ mặt sàn hố thang thì không cần có gối.

3.7.2 Ngoài các yêu cầu 3.7.1 thì thang máy dẫn động cưỡng bức phải được trang bị các bộ giảm chấn ở phía bên trên cabin để hoạt động cho giới hạn trên của hành trình.

3.7.3 Đối với thang máy thủy lực, khi (các) bộ giảm chấn của một thiết bị hãm được sử dụng để giới hạn hành trình của thang ở phía dưới cùng thì cũng yêu cầu có gối như ở 3.7.1 trừ khi các chốt chặn cố định của thiết bị hãm được lắp trên ray dẫn hướng của cabin, và cabin không thể vượt qua với thiết bị hãm đang rút vào.

3.7.4 Đối với thang máy thủy lực, khi bộ giảm chấn được nén hoàn toàn thì pít tông không chạm đế của xy lanh.

Yêu cầu này không áp dụng cho các thiết bị được dùng để đảm bảo đồng bộ lại xy lanh dạng ống lồng trong đó có ít nhất một ống không chạm vào phần giới hạn cơ khí trong hành trình đi xuống của nó.

3.7.5 Thang máy sẽ vận hành bình thường khi bộ giảm chấn đã phục hồi về vị trí vươn dài sau mỗi lần hoạt động. Quá trình này được kiểm tra thông qua một thiết bị an toàn điện.

3.7.6 Nếu là thang máy thủy lực thì bộ giảm chấn phải có cấu tạo sao cho dễ dàng kiểm tra mức chất lỏng.

3.8 Quy định đối với máy dẫn động và các thiết bị kết hợp

3.8.1 Mỗi thang máy phải có ít nhất một máy dẫn động của riêng nó.

3.8.2 Các bộ phận quay của hệ thống máy phải được che chắn hiệu quả.

3.8.3 Thang máy phải được trang bị hệ thống phanh hoạt động tự động trong trường hợp mất nguồn cấp điện chính hoặc mất nguồn cho các mạch điều khiển.

3.8.3.1 Đối với phanh cơ điện phải có đủ khả năng độc lập dừng được máy khi cabin mang tải cao hơn 25 % tải định mức chuyển động theo chiều đi xuống với tốc độ định mức. Khi đó, gia tốc hãm trung bình của cabin không được cao hơn giá trị gia tốc phát sinh do hoạt động của bộ hãm an toàn hoặc của quá trình dừng trên bộ giảm chấn.

Tất cả các bộ phận cơ khí tham gia trong quá trình tạo lực phanh ép lên bánh phanh hoặc đĩa phanh đều phải lắp hai bộ độc lập nhau, để đề phòng trường hợp nếu một bên phanh không hoạt động do một chi tiết nào đó bị hỏng, thì vẫn còn có một lực phanh tác động đủ lớn để làm giảm tốc, dừng và giữ lại phòng mang tải định mức đang đi xuống với tốc độ định mức và đi lên với cabin không mang tải.

Cần đẩy của ống sôlênôit được xem là một bộ phận cơ khí, trong khi cuộn cảm trong ống sôlênôit thì không.

3.8.3.2 Để giữ phanh mở đòi hỏi phải có một dòng điện liên tục, phải đáp ứng các yêu cầu sau:

3.8.3.2.1 Việc ngắt dòng này, được kích hoạt bởi một thiết bị an toàn điện phải được thực hiện bởi hai thiết bị cơ điện độc lập có thể cần hoặc không cần tích hợp vào các thiết bị trên, sẽ làm ngắt dòng điện cung cấp cho máy dẫn động thang máy;

Nếu trong khi thang máy đứng yên, một trong các thiết bị cơ điện không mở mạch của phanh thì cabin phải được ngăn không cho di chuyển thêm. Nếu chức năng giám sát gặp lỗi bị kẹt thì cũng cho kết quả tương tự;

3.8.3.2.2 Khi động cơ của thang máy làm việc theo chế độ như một máy phát thì dòng điện phát ra không được phép đưa vào cung cấp cho thiết bị điều khiển phanh.

3.8.3.2.3 Thao tác phanh phải được diễn ra mà không có độ trễ ngay sau khi mở mạch nhả phanh.

CHÚ THÍCH: Linh kiện điện tác động thụ động dễ làm giảm khả năng phát ra tia lửa (ví dụ điốt, tụ điện hay điện trở phi tuyến) không được xem là thiết bị tạo ra độ trễ.

3.8.3.2.4 Khi thiết bị bảo vệ quá tải và/hoặc bảo vệ quá dòng cho phanh cơ điện hoạt động thì nó phải đồng thời kích hoạt quá trình ngắt dòng điện cung cấp cho máy dẫn động.

3.8.3.2.5 Phanh sẽ không được cấp dòng cho đến khi động cơ được cấp nguồn.

3.8.4 Nếu cần phải có một phương tiện cho hoạt động khẩn cấp thì phương tiện phải thuộc một trong các loại sau:

3.8.4.1 Phương tiện cơ khí trong đó lực thủ công để đưa cabin về tầng không được quá 150 N, và phải tuân theo các yêu cầu sau:

a) Nếu phương tiện để di chuyển cabin có thể được dẫn động bởi chuyển động của thang máy thì đó phải là -vô lăng nhẵn, không có nan hoa;

b) Nếu phương tiện có thể tháo rời, nó phải nằm ở nơi dễ dàng tiếp cận trong buồng máy. Nếu có rủi ro nhầm lẫn giữa các máy kéo mà phương tiện này sẽ tác động lên thì phương tiện này phải được đánh dấu phù hợp để phân biệt;

c) Nếu phương tiện có thể tháo rời được hoặc có thể ngắt khỏi máy kéo thì một thiết bị an toàn điện tuân theo 5.11.2 sẽ vận hành, chậm nhất là lúc phương tiện bắt đầu ghép nối với máy kéo;

3.8.4.2 Một phương tiện hoạt động bằng điện đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Bộ cấp nguồn phải có đủ khả năng di chuyển cabin mang bất kỳ mức tải nào về tầng lân cận trong vòng 1 h sau khi bị hỏng;

b) Tốc độ không được lớn hơn 0,30 m/s.

3.8.5 Phải dễ dàng kiểm tra xem cabin có nằm trong vùng mở khóa không. Xem thêm 5.2.6.6.2 c).

3.8.6 Nếu lực thủ công để dịch chuyển cabin với tải định mức theo hướng đi lên lớn hơn 400 N, hoặc nếu không được trang bị phương tiện cơ khí thì phải trang bị một phương tiện khẩn cấp vận hành bằng điện.

3.8.7 Phương tiện cho hoạt động khẩn cấp phải nằm ở trong buồng máy  hoặc trong tủ máy hay trên (các) bảng điều khiển dành cho thử nghiệm và tình huống khẩn cấp.

3.8.8 Nếu có một vô lăng quay bằng tay được trang bị cho hoạt động khẩn cấp thì hướng di chuyển của cabin phải được chỉ rõ trên máy, và nằm kế vô lăng quay tay đó.

Nếu vô lăng không thể tháo lắp được thì chỉ dẫn có thể nằm trên chính vô lăng này.

3.8.9 Tốc độ cabin, mang nửa tải, theo chiều đi lên và đi xuống, với nửa hành trình, ngoại trừ các giai đoạn tăng tốc và giám đốc, không được vượt quá 5 % của tốc độ định mức, khi nguồn đang hoạt động với tần số định mức, và điện áp động cơ bằng với điện áp định mức của thiết bị.

3.8.10 Động cơ được cấp nguồn trực tiếp bằng dòng xoay chiều hoặc một chiều thông qua công tắc tơ

Nguồn điện cung cấp phải được ngắt bằng hai công tắc tơ độc lập nhau, trong đó các tiếp điểm của chúng phải lắp nối tiếp trên mạch cấp nguồn. Nếu trong lúc thang dừng mà một trong các công tắc tơ không mở công tắc bộ nguồn, thì thang sẽ không thể chuyển động tiếp cho đến khi đổi chiều chuyển động của cabin.

Nếu chức năng giám sát gặp lỗi bị kẹt thì cũng cho kết quả tương tự.

3.8.11 Thang máy dẫn động ma sát phải có một thiết bị giới hạn thời gian chạy động cơ để ngắt nguồn máy dẫn động và giữ nó ở tình trạng không được cấp nguồn, nếu:

3.8.11.1 Khi đã bắt đầu khởi động mà máy không quay;

3.8.11.2 Cabin/đối trọng bị dừng khi đang đi xuống do một vật cản làm cáp bị trượt trên puli máy dẫn động.

3.8.12 Thiết bị giới hạn thời gian chạy động cơ phải hoạt động trong khoảng thời gian không vượt quá giá trị nhỏ hơn 45 s hoặc vượt quá giá trị nhỏ hơn thời gian để di chuyển trọn vẹn hành trình trong hoạt động bình thường, cộng với 10 s, nhưng giá trị tối thiểu là 20 s nếu thời gian toàn hành trình nhỏ hơn 10 s.

3.8.13 Phải có sự can thiệp của một kỹ thuật viên bảo trì có chuyên môn để đưa thang máy hoạt động bình thường trở lại. Khi có nguồn trở lại sau khi bị ngắt nguồn thì việc duy trì máy kéo ở trạng thái dừng không còn cần thiết.

3.8.14 Thiết bị giới hạn thời gian chạy động cơ không được làm ảnh hưởng đến sự vận hành của cabin khi có hoạt động kiểm tra hoặc hoạt động khẩn cấp sử dụng điện.

3.8.15 Đối với máy dẫn động cho thang máy thủy lực

3.8.15.1 Trong trường hợp sử dụng nhiều xy lanh-pít tông thì tất cả   phải được kết nối thủy lực song song để tất cả cùng nâng với cùng mức áp suất.

3.8.15.2 Trọng lượng của khối lượng cân bằng, nếu có, phải được tính toán để sao cho trong trường hợp bộ hãm treo bị đứt gãy (cabin/khối lượng cân bằng), thì áp suất trong hệ thống thủy lực không vượt quá hai lần áp suất đầy tải.

3.8.15.3 Nếu một xy lanh-pít tông vươn dài xuống nền đất thì nó phải được lắp đặt trong ống bảo vệ được niêm phong ở đầu dưới cùng. Nếu  xi lanh- pít tông vươn dài vào các không gian khác thì nó phải được bảo vệ thích hợp.

3.8.15.4 Phải trang bị các chốt chặn giữa các đoạn nối tiếp nhau để ngăn không cho pít tông tuột khỏi các xy lanh của chúng.

3.8.15.5 Đối với thang máy hoạt động trong trường hợp khẩn cấp, cabin đi xuống

3.8.15.5.1 Thang máy phải được trang bị một van hạ xuống khẩn cấp vận hành bằng tay cho phép di chuyển cabin xuống tầng mà người có thể rời khỏi cabin, ngay cả trong trường hợp hư hỏng nguồn cung cấp điện, và van này được đặt trong không gian chứa máy tương ứng, có thể là buồng máy, tủ máy hoặc trên bảng điều khiển dành cho hoạt động khẩn cấp và thử nghiệm.

3.8.15.5.2 Tốc độ của cabin không được vượt quá 0,3 m/s.

3.8.15.5.3 Hoạt động của van này đòi hỏi phải có một lực tác động liên tục bằng tay.

3.8.15.5.4  Van này phải được bảo vệ khỏi các thao tác vô ý.

3.8.15.5.5 Van hạ xuống khẩn cấp không được khiến cho pít tông bị lún xuống sâu hơn khi áp suất giảm xuống thấp hơn giá trị được xác định trước bởi nhà sản xuất.

Trong trường hợp thang máy tác động gián tiếp có thể xuất hiện hiện tượng chùng cáp hoặc xích treo, thì sự vận hành bằng tay của van không được khiến cho pít tông bị lún xuống sâu hơn mức có thể làm chùng cáp hoặc xích treo.

3.8.15.5.6 Ngay cạnh van vận hành bằng tay dùng cho chuyển động đi xuống khẩn cấp phải có một tấm biển ghi “Cẩn thận - Hạ xuống khẩn cấp”.

3.8.15.6 Đối với thang máy hoạt động trong trường hợp khẩn cấp, cabin đi lên

3.8.15.6.1 Phải có sẵn một bơm tay lắp cố định cho mỗi thang máy thủy lực để di chuyển cabin đi lên.

Bơm tay này phải để trong tòa nhà nơi thang máy được lắp đặt và chỉ được tiếp cận bởi những người có trách nhiệm. Phải trang bị sẵn phương tiện ở mỗi máy dẫn động thang máy để kết nối máy bơm.

Nếu bơm tay không được lắp đặt cố định thì phải có biển chỉ dẫn rõ ràng về vị trí và cách kết nối thiết bị này cho những người làm công việc bảo trì và cứu hộ.

3.8.15.6.2  Bơm tay phải được nối với mạch nằm giữa van một chiều hoặc các van điều khiển đi xuống và van đóng.

3.8.15.6.3 Bơm tay phải được trang bị một van giảm áp để giới hạn áp suất về mức 2,3 lần áp suất đầy tải.

3.8.15.6.4 Ngay cạnh bơm tay dùng cho chuyển động đi lên khẩn cấp phải có một tấm biển ghi “Cẩn thận - Đi lên khẩn cấp”.

3.8.15.7 Nếu thang máy phục vụ cho hơn hai tầng thì phải có phương tiện, độc lập với bộ cấp nguồn, để kiểm tra xem cabin có nằm trong vùng mở khóa không. Phương tiện này được đặt trong không gian chứa máy tương ứng, có thể là buồng máy hoặc tủ máy hoặc trên bảng điều khiển dành cho hoạt động khẩn cấp và thử nghiệm nơi lắp đặt thiết bị dành cho các hoạt động khẩn cấp. Yêu cầu này không áp dụng cho các thang máy có lắp một thiết bị cơ khí chống trôi.

3.8.15.8 Thang máy thủy lực phải có một thiết bị giới hạn thời gian chạy động cơ để ngắt nguồn động cơ và giữ nó ở tình trạng không được cấp nguồn, nếu khi đã bắt đầu khởi động mà máy không quay hoặc cabin không di chuyển.

3.8.15.9 Thiết bị giới hạn thời gian chạy động cơ, ngay cả khi được kích hoạt, phải không làm cản trở đến hoạt động kiểm tra và hệ thống điện chống trôi.

3.8.15.10 Bảo vệ tránh sự quá nhiệt của chất lỏng thủy lực

Phải trang bị thiết bị giám sát nhiệt độ. Thiết bị này sẽ làm cho máy dừng và giữ máy ở trạng thái dừng

3.9 Quy định đối với các thiết bị điện

3.9.1 Tất cả các bộ truyền động điều khiển phải được lắp sao cho có thể dễ vận hành và bảo trì từ phía trước. Nếu cần phải tiếp cận để bảo trì định kỳ hoặc cân chỉnh thì thiết bị tương ứng phải được đặt ở vị trí từ 0,40 m đến 2,0 m ở phía trên khu vực làm việc. Các đầu nối nên ở vị trí ít nhất là 0,20 m phía trên khu vực làm việc và được lắp sao cho các dây dẫn hoặc cáp có thể dễ dàng nối đến chúng. Các yêu cầu này không áp dụng cho các bộ truyền động điều khiển trên nóc cabin.

3.9.2 Các bộ phận giúp thoát nhiệt (ví dụ bộ tản nhiệt, điện trở công suất) phải được lắp đặt sao cho nhiệt độ của mỗi thiết bị trong khu vực lân cận nằm trong giới hạn cho phép.

3.9.3 Trong giếng thang, không gian chứa máy và buồng puli phải trang bị phương tiện bao che để bảo vệ tránh tiếp xúc với các thiết bị điện;

3.9.4 Khi thiết bị có thể bị tiếp cận bởi những người không có trách nhiệm thì phải áp dụng phương tiện bảo vệ tránh tiếp xúc trực tiếp.

3.9.5 Nếu nhiệt độ của thiết bị điện được thiết kế thích ứng với thiết bị giám sát nhiệt độ vượt quá giới hạn, thì cabin phải ngừng tại tầng dừng để hành khách có thể ra khỏi cabin. Thang máy sẽ tự động trở lại hoạt động bình thường chỉ sau khi thiết bị điện đủ nguội.

3.9.6 Nếu nhiệt độ của động cơ máy thủy lực và/hoặc dầu được thiết kế thích ứng với thiết bị giám sát nhiệt độ vượt quá giới hạn, thì cabin phải dừng lại một cách trực tiếp và trở về tầng dưới cùng để hành khách có thể ra khỏi cabin. Thang máy sẽ tự động trở lại hoạt động bình thường chỉ sau khi thiết bị điện đủ nguội.

3.9.7 Đối với mỗi thang máy phải trang bị một công tắc chính có khả năng ngắt nguồn cung cấp cho thang máy trên tất cả các phần dẫn điện. Công tắc này phải được bố trí ở vị trí thích hợp và không được ngắt các mạch cấp dòng cho:

3.9.7.1 Đèn chiếu sáng và thông gió cabin;

3.9.7.2 Ổ cắm điện trên nóc cabin,

3.9.7.3 Chiếu sáng trong không gian chứa máy và buồng puli;

3.9.7.4 Ổ cắm điện trong không gian chứa máy, buồng puli và trong hố thang;

3.9.7.5 Chiếu sáng trong giếng thang.

3.9.8 Mỗi nguồn đầu vào cấp cho thang máy phải có một thiết bị ngắt nguồn nằm gần công tắc chính. Trong trường hợp thang máy hoạt động theo nhóm, nếu sau khi mở công tắc chính của một thang, những mạch còn lại vẫn hoạt động, các mạch ấy phải có khả năng cách ly riêng biệt mà không làm ngắt nguồn cung cấp cho tất cả các thang cùng nhóm.

3.9.10 Trong khi công tắc chính ngắt nguồn cho thang máy, thì phải ngăn bất kỳ chuyển động tự động nào của thang máy (ví dụ vận hành tự động bằng nguồn pin).

3.9.11 Các nguồn cung cấp điện chiếu sáng cho cabin, cho giếng thang, buồng máy và buồng puli, và các bảng điều khiển dành cho hoạt động khẩn cấp và thử nghiệm phải độc lập với nguồn cấp cho máy, hoặc thông qua một mạch điện khác, hoặc được nối vào mạch cấp nguồn cho máy nhưng phải nằm về phía cấp nguồn của công tắc chính hoặc các công tắc chính.

3.10 Quy định đối với bộ điều khiển - Công tắc cực hạn

3.10.1 Việc điều khiển được thực hiện với sự trợ giúp của nút ấn hoặc thiết bị tương tự, như điều khiển cảm ứng, thẻ từ,... Các thiết bị này phải được đặt trong các hộp sao cho không một chi tiết mang điện nào có thể chạm phải người sử dụng thang.

3.10.3  Các thông báo hiển thị được hoặc tín hiệu sẽ cho phép hành khách trong cabin biết thang sẽ dừng tại tầng nào.

3.10.4  Độ chính xác dừng tầng của cabin phải là ± 10 mm. Nếu trong quá trình chất tải và dỡ tải mà độ chính xác dừng tầng vượt quá ± 20 mm thì nó phải được chỉnh về mức ±10 mm.

3.10.5 Thang máy phải được lắp một thiết bị ngăn không cho khởi động như bình thường, bao gồm việc tự chỉnh lại bằng tầng, trong trường hợp cabin quá tải. Trong trường hợp thang máy thủy lực thiết bị phải ngăn hoạt động chỉnh lại bằng tầng.

3.10.6 Trong trường hợp quá tải:

3.10.6.1 Người sử dụng phải được thông báo bằng tín hiệu nghe thấy được hoặc nhìn thấy được trong cabin;

3.10.6.2 Cửa tự động vận hành bằng điện phải mở ra hoàn toàn;

3.10.6.3 Cửa vận hành bằng tay phải ở trạng thái mở khóa;

3.10.6.4 Các hoạt động chuẩn bị phải bị vô hiệu hóa.

3.10.7 Công tắc cho hoạt động kiểm tra ở vị trí kiểm tra phải đáp ứng các điều kiện sau để vận hành cùng lúc:

3.10.7.1 Làm vô hiệu hóa các bộ điều khiển cho hoạt động bình thường;

3.10.7.2 Làm vô hiệu quá hoạt động khẩn cấp bằng điện;

3.10.7..3 Hoạt động chỉnh tầng và chỉnh lại tầng bị vô hiệu hóa;

3.10.7.4 Bất kỳ chuyển động tự động nào của các cửa vận hành bằng điện cũng không được phép diễn ra. Hoạt động đóng của các cửa vận hành bằng điện phụ thuộc vào:

3.10.7.4.1 Hhoạt động của nút nhấn điều khiển hướng di chuyển cabin; hoặc

3.10.7.4.2 Các công tắc phụ thêm được bảo vệ khỏi các thao tác vô ý để điều khiển cơ cấu cửa.

3.10.7.5 Tốc độ cabin không vượt quá 0,63 m/s;

3.10.7.6 Tốc độ cabin không vượt quá 0,30 m/s khi khoảng cách theo chiều đứng ở khu vực đứng phía trên nóc cabin hoặc trong hố thang là 2,0 m hoặc ít hơn;

3.10.7.8 Không được vượt quá các mức giới hạn của hành trình bình thường của cabin, có nghĩa là không vượt quá các vị trí dừng trong quá trình vận hành bình thường;

3.10.7.9 Hoạt động của thang máy vẫn phụ thuộc vào các thiết bị an toàn;

3.10.7.10 Nếu có hơn một bộ điều khiển kiểm tra được vặn sang chế độ "KIỂM TRA”, thì không thể di chuyển cabin bằng bất kỳ bộ điều khiển kiểm tra nào trừ khi các nút nhấn tương tự trên các bộ điều khiển kiểm tra được vận hành đồng thời.

3.11 Quy định khác đối với thang máy

3.11.1 Đối với các thang máy đã được chế tạo, lắp đặt trước thời điểm quy chuẩn này có hiệu lực, nếu vì các lý do kỹ thuật (phải thay đổi kết cấu cơ khí, kiến trúc xây dựng của công trình) mà không thể thay đổi được thiết kế công trình thì phải đáp ứng theo các yêu cầu kỹ thuật quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã áp dụng tại thời điểm bắt đầu đưa thang máy vào sử dụng.

3.11.2 Yêu cầu đối với thang máy chữa cháy

3.11.2.1 Thang máy chữa cháy phải được bố trí trong giếng thang có một hành lang chữa cháy đối diện với mỗi cửa tầng.

3.11.2.2 Thiết kế của giếng thang, cửa cabin, cửa tầng và hành lang phòng cháy phải hạn chế được sự thâm nhập của khói.

Cửa tầng và cửa cabin phải có khả năng chống cháy trong khoảng thời gian tối thiểu là 60 phút kể từ thời điểm kích hoạt hoạt động thang máy chữa cháy.

3.11.2.3 Nếu có các thang máy khác trong cùng một giếng thang thì toàn bộ giếng thang chung phải đáp ứng các yêu cầu về sức chịu lửa của các hố giếng thang thang máy chữa cháy. Mức độ của sức chịu lửa này cũng phải áp dụng cho các cửa của hành lang phòng cháy và phòng máy. Khi không có tường chịu lửa trung gian để ngăn cách thang máy chữa cháy với các thang máy khác trong một giếng thang chung thì tất cả các thang máy và thiết bị điện của chúng phải có cùng một sự phòng cháy như thang máy chữa cháy để bảo đảm sự vận hành đúng của thang máy chữa cháy.

3.11.2.4 Trong bất cứ trường hợp nào, kích thước của thang máy chữa cháy thì chiều rộng của thang không được nhỏ hơn 1100 mm, kích thước chiều sâu không được nhỏ hơn 1400 mm và tải trọng định mức không được nhỏ hơn 630 kg. Chiều rộng nhỏ nhất của lối vào cabin phải là 800 mm.

Khi thang máy chữa cháy được sử dụng có tính đến sơ tán người khỏi đám cháy và có sử dụng băng ca hoặc giường hoặc được thiết kế như một thang máy chữa cháy có hai lối vào thì tải trọng danh định nhỏ nhất phải là 1000 kg và kích thước chiều rộng của cabin phải là 1100 mm và chiều sâu của cabin phải là 2100 mm.

3.11.2.5 Thang máy chữa cháy phải đi tới tầng cao nhất so với tầng phục vụ chữa cháy trong thời gian 60 s tính từ lúc sau khi đóng các cửa của thang máy.

3.11.2.6 Thiết bị điện trong giếng thang của thang máy chữa cháy và trên cabin, được bố trí trong phạm vi 1,0 m đối với bất cứ thành giếng thang nào có chứa cửa tầng, phải được bảo vệ tránh bị nước nhỏ giọt hoặc tránh tia nước phun hoặc được trang bị các vỏ bao che có cấp bảo vệ ít nhất là IPX3.

3.11.2.7 Thiết bị trong buồng máy bên ngoài giếng thang và trong hố giếng thang phải được bảo vệ tránh sự cố do nước gây ra. Bất cứ thiết bị điện nào được bố trí cách sàn hố giếng thang nhỏ hơn 1,0m phải được bảo vệ tới cấp IP67, ổ cắm và đèn chiếu sang thấp nhất của giếng thang cũng phải được bố trí cách mức nước cho phép cao nhất trong hố giếng thang ít nhất là 0,5m.

3.11.2.8 Phải có các phương tiện thích hợp trong hố giếng thang để bảo đảm rằng nước sẽ không dâng lên trên mức của giảm chấn đã được nén lại hoàn toàn.

3.12.2.9 Phải có các biện pháp ngăn ngừa mức nước trong hố giếng thang vươn tới thiết bị gây ra sự trục trặc của thang máy chữa cháy.

3.11.2.10 Phải có một cửa sập khẩn cấp trên nóc của cabin với các kích thước nhỏ nhất 0,5 x 0,7 m ngoại trừ thang máy 630 kg ở đó cửa sập phải có các kích thước tối thiểu là 0,4m x 0,5m.

Lối vào bên trong cabin qua cửa sập không được có vật cố định hoặc đèn chiếu sáng cản trở. Khi có lắp trần theo thì trần này phải mở ra được hoặc tháo ra được một cách dễ dàng mà không phải dùng đến các dụng cụ chuyên dùng. Các điểm tháo phải được nhận biết rõ ràng từ bên trong cabin.

3.11.2.11 Phải có lối tiếp cận có thể mở cửa thoát hiểm ra hoàn toàn từ bên trong cabin, ví dụ như bằng cách tạo ra các bậc thích hợp trong cabin với độ cao lớn nhất của bậc là 0,4m. Bất cứ bậc nào cũng phải có khả năng đỡ được tải trọng 1200N.

Khoảng trống giữa bất cứ bậc thang nào và tường thẳng đứng ít nhất phải là 0,1m.

Sự phối hợp của thang cùng với kích thước và vị trí của cửa sập phải cho phép một người lính chữa cháy đi qua.

Phải có một sơ đồ đơn giản hoặc biểu tượng bên trong giếng thang tại mỗi lối vào tầng dừng, gần với khóa để chỉ rõ cách mở khóa cửa tầng.

3.11.2.12 Công tắc của thang máy chữa cháy phải được bố trí trong hành lang được dự định sử dụng làm tầng phục vụ chữa cháy. Công tắc phải được bố trí cách thang máy chữa cháy trong phạm vi 2 m theo phương nằm ngang và ở độ cao so với mức sàn từ 1,8m đến 2,1 m. Công tắc phải được ghi nhãn với một hình minh họa của thang máy chữa cháy.

3.11.2.13 Khi phục vụ chữa cháy, chức năng của thang máy không được chịu ảnh hưởng của sự trục trặc về điện của bộ điều khiển gọi tầng tại điểm dừng tầng hoặc các bộ phận khác của hệ thống điều khiển thang máy được bố trí bên ngoài giếng thang.

Không có lỗi sai sót nào về điện trên bất cứ thang máy nào khác được bố trí trong cùng một nhóm với thang máy chữa cháy được phép ảnh hưởng đến sự vận hành của thang máy chữa cháy.

3.11.2.14 Sự gọi về ưu tiên đối với thang máy chữa cháy

Sự khởi tạo này phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Tất cả các điều khiển tại tầng dừng và điều khiển trong cabin của thang máy cứu hỏa phải ngừng hoạt động và tất cả các cuộc gọi đã đăng ký hiện có phải được hủy;

b) Cửa được mở và các nút báo động khẩn cấp phải ở vị trí hoạt động;

c) Các thiết bị đảo chiều cửa dùng cho các thang máy chữa cháy có thể bị ảnh hưởng bởi khói và nhiệt phải được đưa về vị trí không hoạt động để cho phép đóng các cửa lại;

d) Thang máy chữa cháy phải vận hành độc lập với tất cả các thang máy khác trong nhóm;

e) Khi đi tới tầng phục vụ chữa cháy, thang máy chữa cháy phải được giữ lại ở đây với cửa cabin và cửa tầng được giữ ở vị trí mở;

f) Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy phải hoạt động;

g) Tín hiệu bằng âm thanh phải phát ra khi thang máy đang được điều khiển để kiểm tra. Tín hiệu phải được xóa bỏ khi thang máy chữa cháy khỏi chế độ “điều khiển kiểm tra”;

h) Thang máy chữa cháy khi di chuyển khỏi tầng phục vụ chữa cháy phải dừng bình thường được với cửa không mở tại tầng gần nhất có thể và trở về tầng phục vụ chữa cháy;

i) Đèn của giếng thang và phòng máy phải tự động chiếu sáng khi khởi động công tắc của thang máy chữa cháy.

3.11.2.15 Nguồn điện cung cấp cho thang máy chữa cháy

a) Hệ thống điện cung cấp cho thang máy và chiếu sáng phải gồm có các nguồn điện cung cấp chính và phụ (khẩn cấp, dự phòng, luân phiên). Mức phòng cháy ít nhất phải bằng mức phòng cháy đối với giếng thang.

b) Nguồn điện cung cấp phụ phải đủ để chạy thang máy chữa cháy ở tải trọng định mức và thỏa mãn yêu cầu về thời gian 60 s tính từ lúc sau khi đóng các cửa của thang máy.

3.11.2.16 Các thiết bị điều khiển cabin và tầng dừng

a) Các thiết bị điều khiển cabin và tầng dừng và hệ thống điều khiển gắn liền không được đăng ký các tín hiệu sai do ảnh hưởng của nhiệt, khói hoặc ẩm ướt.

b) Các thiết bị điều khiển cabin và tầng dừng, các bảng hiển thị trong cabin và tầng dừng và công tắc của thang máy chữa cháy phải được bảo vệ với cấp bảo vệ ít nhất là IPX3.

Các bảng điều khiển tầng dừng phải được bảo vệ với cấp bảo vệ ít nhất là IPX3, trừ khi chúng được ngắt điện lúc bắt đầu vận hành công tắc của thang máy chữa cháy.

c) Trong khi điều khiển, thang máy cứu hỏa phải được vận hành bằng một bộ đầy đủ các nút ấn trong cabin. Các hệ thống vận hành khác phải được đưa về trạng thái không hoạt động.

d) Ngoài việc đánh dấu tầng thông thường trong cabin, phải có sự chỉ dẫn rõ ràng tầng phục vụ chữa cháy ở trên hoặc liền kề với nút ấn của cabin dùng cho tầng phục vụ chữa cháy.

3.11.2.17 Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy

a) Thang máy cứu hỏa phải có một hệ thống liên lạc nội bộ hoặc một thiết bị tương tự dùng để nói chuyện với nhau giữa cabin của thang máy chữa cháy và tầng phục vụ chữa cháy. Khi có buồng máy thì micro chỉ hoạt động bằng cách ấn vào một nút ấn điều khiển trên micro.

b) Thiết bị thông tin liên lạc bên trong cabin và tại tầng phục vụ chữa cháy phải là một micro và loa mà không phải là một máy điện thoại cỡ nhỏ.

c) Đường dây dùng cho hệ thống thông tin liên lạc phải được lắp đặt bên trong giếng thang.

3.11.3 Độ chính xác của các thiết bị, dụng cụ đo thực hiện các phép đo để thực hiện việc đánh giá, thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của thang máy khi chứng nhận hợp quy hoặc kiểm tra, kiểm định kỹ thuật an toàn phải có độ sai lệch tối đa như sau:

a) (1 % đối với khối lượng, lực, khoảng cách, tốc độ;

b) (2 % đối với gia tốc, gia tốc hãm;

c) (5 % đối với điện áp, dòng điện;

d) (5 % đối với nhiệt độ;

e) thiết bị ghi nhận số liệu phải có khả năng phát hiện các tín hiệu thay đổi trong khoảng thời gian 0,01 s;

f) (2,5 % đối với lưu lượng;

g) (1 % đối với áp suất P ≤ 200 kPa;

h) (5 % đối với áp suất P> 200 kPa.

3.12 Quy định về công tác cứu hộ

3.12.1 Phải trang bị cho thang máy hai hệ thống cứu hộ bằng tay và cứu hộ bằng điện để có thể dễ dàng thao tác trong quá trình cứu hộ thang máy khi gặp sự cố:

3.12.1.1. Cứu hộ bằng tay

3.12.1.1.1. Phải trang bị phương tiện cứu hộ bằng tay cho thang máy (thanh tác động, cần kéo, móc kéo,..) để dịch chuyển cabin đến tầng dừng gần nhất.

3.12.1.1.2. Nếu không tiếp cận được máy dẫn động khi cứu hộ bằng tay phải có cơ cấu mở phanh máy dẫn động đặt bên ngoài giếng thang máy tại vị trí thuận tiện cho người thực hiện thao tác cứu hộ.

3.12.1.1.3. Tại vị trí mở phanh phải có các biện pháp để dễ dàng trong việc nhận biết được vị trí cabin (Có thể dùng cách đánh dấu lên cáp hoặc bằng cách quan sát hệ thống hiển thị của bộ điều khiển thang máy...).

3.12.1.1.4. Phải có cơ cấu nhả bộ khống chế vượt tốc đặt bên ngoài giếng thang tại vị trí thuận tiện cho người thực hiện thao tác cứu hộ.

3.12.1.2. Cứu hộ bằng điện

Phải trang bị phương tiện cứu hộ bằng điện cho thang máy và đảm bảo các yêu cầu sau:

3.12.1.2.1. Cho phép điều khiển chuyển động của cabin từ tủ điều khiển (tủ điều khiển phải được đặt ở bên ngoài giếng thang máy tại vị trí thuận tiện cho người thực hiện thao tác cứu hộ) bằng cách ấn nút liên tục. Chiều chuyển động phải được chỉ rõ.

3.12.1.2.2. Nếu tủ điều khiển lắp trong giếng thang mà không tiếp cận được thì phải có thiết bị điều khiển khác thay thế.

3.12.1.3. Quy định về công tác bảo dưỡng, bảo trì thang máy

Nhà sản xuất thang máy phải đưa ra quy trình bảo dưỡng, bảo trì thích hợp để đảm bảo an toàn cho người trong quá trình bảo dưỡng, bảo trì.

3.12.1.4. Quy trình cứu hộ

Nhà sản xuất thang máy phải đưa ra quy trình cứu hộ thích hợp trong trường hợp xảy ra sự cố.

3.12.2 Thang máy phải trang bị hệ thống liên lạc khẩn cấp để người bên trong cabin liên lạc với người bên ngoài thang máy hoặc bộ phận cứu hộ trong trường hợp thang máy bị sự cố. Hệ thống liên lạc phải đảm bảo những yêu cầu sau:

3.12.2.1 Các nút ấn hoặc thiết bị của thiết bị liên lạc phải được đặt bên trong cabin, ở các vị trí dễ nhìn, dẽ tiếp cận, dễ sử dụng và được kích hoạt trong trường hợp thang máy bị lỗi hoặc có sự cố xảy ra.

3.12.2.2 Hệ thống liên lạc khẩn cấp phải hoạt động dựa trên giao tiếp bằng giọng nói 2 chiều, không bị gián đoạn trong suốt quá trình cứu hộ

3.12.2.3 Hệ thống liên lạc khẩn cấp phải tự động quay số đến ít nhất 2 số điện thoại đã được cài đặt sẵn và tự quay vòng cho đến khi kết nối thành công.

3.12.2.4 Hệ thống liên lạc khẩn cẩp phải có bộ phận lưu trữ năng lượng riêng (pin, ắc quy hoặc các bô phận tương tự) giúp duy trì thời gian hoạt động tối thiểu 1 giờ ngay cả trong trường hợp nguồn điện dự phòng cho quạt hoặc hệ thống chiếu sáng bị ngắt.

3.12.2.5 Hệ thống liên lạc phải được kiểm tra thường xuyên trong quá trình thực hiện việc bảo trì, kiểm định thang máy.

3.12.3 Thang máy phải được trang bị hệ thống báo động để thông báo trạng thái hoạt động của thang máy. Hệ thống báo động phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

3.12.3.1 Thiết bị báo động phải đảm bảo rằng toàn bộ thông tin báo động được phát ra cho đến khi được xác nhận, ngay cả khi đang thực hiện bảo trì.

3.12.3.2 Đáp ứng các yêu cầu quy định tại TCVN 6396-28:2013 (EN 81-28:2003).

4. Quy định về quản lý

4.1. Hồ sơ của thang máy

4.1.1 Sổ tay lý lịch thang máy

Sổ tay lý lịch thang máy, phải bao gồm các phần sau:

4.1.1.1 Thông tin chung về thang máy, bao gồm các nội dung tối thiểu sau:

- Mã hiệu, số chế tạo, nhà chế tạo, năm sản xuất.

- Đặc trưng kỹ thuật của thang máy: Công dụng, tải trọng, vận tốc, số điểm dừng, loại dẫn động, hệ thống điều khiển thang máy, đặc tính của cáp, ray dẫn hướng, môi trường làm việc của thang máy...).

4.1.1.2 Các bản vẽ kỹ thuật

+ Bản vẽ sơ đồ nguyên lý hoạt động;

+ Bản vẽ tổng thể thang máy có ghi các kích thước và thông số chính.

+ Bản vẽ điện điều khiển thang máy

+ Bản vẽ các cụm cơ cấu an toàn, hệ thống thiết bị điều khiển;

+ Bản vẽ sơ đồ mắc cáp, đối trọng.

4.1.1.3 Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì, quy trình khẩn cấp, các yêu cầu kiểm tra định kỳ của nhà sản xuất.

4.1.1.4 Phần nhật ký dùng cho việc ghi chú về những lần kiểm định, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì. Người trực tiếp thực hiện kiểm định, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì... phải có trách nhiệm ghi thông tin vào sổ tay. Các thông tin phải bao gồm các nội dung sau:

+ Tên người thực hiện;

+ Ngày thực hiện;

+ Nội dung;

+ Những khuyến cáo trong quá trình vận hành, sử dụng (nếu có).

4.1.1.5 Các giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng có liên quan đến thang máy và các bộ phận an toàn của thang máy.

Đối với các thang máy sản xuất trong nước phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận là đã đăng ký hoạt động chế tạo thang máy.

4.1.1.6 Giấy thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với thang máy sản xuất trong nước hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng đối với thang máy nhập khẩu.

4.1.2 Hồ sơ lưu tại đơn vị quản lý, sử dụng thang máy

- Sổ tay lý lịch thang máy được quy định tại mục 4.1.2

- Biên bản kiểm định: Lần đầu, định kỳ, bất thường.

Trong trường hợp thang máy mất hồ sơ gốc, đơn vị sở hữu thang máy phải có trách nhiệm lập lại hồ sơ, lý lịch thang máy. Việc lập lại hồ sơ gốc phải thông qua một đơn vị chứng nhận hợp quy được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định và phải bao gồm các nội dung sau:

- Đánh giá và đưa vào nội dung lý lịch các thông tin chung về thang máy (mã hiệu, số chế tạo, công dụng, tải trọng, vận tốc, số điểm dừng, loại dẫn động, hệ thống điều khiển thang máy, đặc tính của cáp, ray dẫn hướng, môi trường làm việc của thang máy...).

- Thiết lập các bản vẽ: Bản vẽ sơ đồ nguyên lý hoạt động; Bản vẽ tổng thể thang máy có ghi các kích thước và thông số chính; Bản vẽ các cụm cơ cấu an toàn, hệ thống thiết bị điều khiển; Bản vẽ sơ đồ mắc cáp, đối trọng.

- Xây dựng hướng dẫn sử dụng, lắp đặt, vận hành, quy trình bảo dưỡng, xử lý khắc phục sự cố...

- Thử nghiệm các bộ phận/thiết bị an toàn theo quy định tại Mục 3.11 quy chuẩn này.

4.2. Yêu cầu đối với thang máy sản xuất trong nước

4.2.1 Có đầy đủ hồ sơ quy định tại điểm 4.1.1

Ngoài các hồ sơ trên đối với các thang máy có các bộ phận hợp thành nếu được sản xuất từ các đơn vị chế tạo khác thì phải có các giấy tờ chứng nhận về chất lượng và nơi chế tạo.

4.2.2 Được chứng nhận hợp quy theo các phương bởi tổ chức chứng nhận được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định theo quy định.

4.2.3 Công bố hợp quy theo trình tự, thủ tục do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

4.2.4 Chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hòa thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.3. Yêu cầu đối với thang máy nhập khẩu

4.3.1 Có đầy đủ hồ sơ quy định tại điểm 4.1.1

4.3.2 Được chứng nhận hợp quy theo các phương bởi tổ chức chứng nhận được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định theo quy định hoặc tổ chức chứng nhận nước ngoài được thừa nhận theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết.

4.4. Yêu cầu đối với thang máy lưu thông trên thị trường

4.4.1 Có đầy đủ hồ sơ quy định tại điểm 4.1.1

4.4.2 Chịu sự kiểm tra chất lượng theo nội dung, trình tự, thủ tục và bị xử lý nếu có vi phạm theo quy định.

3.4.3 Các đơn vị cung cấp thang máy phải tuân thủ các quy định về an toàn trong quá trình cung cấp, lưu trữ, vận chuyển và bảo quản thang máy.

4.5. Yêu cầu đối với thang máy đủ điều kiện lắp đặt và sử dụng

4.5.1 Thang máy đủ điều kiện lắp đặt phải đáp ứng được các điều kiện sau:

4.5.1.1 Có đầy đủ hồ sơ, tài liệu quy định tại điểm 4.1

4.5.1.2 Có đủ các hồ sơ, biên bản nghiệm thu liên quan đến công việc xây dựng giếng thang đáp ứng được các yêu cầu tại mục 3.1.2 quy chuẩn này.

4.5.2 Thang máy trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định kỹ thuật an toàn đạt yêu cầu theo quy định.

4.5.3 Thang máy trong quá trình sử dụng phải được bảo trì định kỳ ít nhất 03 (ba) tháng một lần hoặc theo khuyến cáo của nhà sản xuất (nếu có). Đối với các thang máy được lắp đặt tại các căn hộ chung cư, các tòa nhà trung tâm thương mại hay tại những khu vực có tần xuất hoạt động cao, môi trường khắc nghiệt thì thời hạn bảo trì định kỳ ít nhất 01 (một) tháng một lần.

4.6. Yêu cầu đối với việc lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thang máy

4.6.1 Yêu cầu đối với các đơn vị lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thang máy

- Được các hãng phân phối thang máy ủy quyền hoặc được cơ quan có thẩm quyền chỉ định...

- Có sổ phân công, theo dõi việc lắp đặt, bảo trì (trong đó thể hiện được tên người chịu trách nhiệm, nội dung công việc, thời gian).

4.6.2 Trách nhiệm của chủ sở hữu đối với công tác kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ.

4.6.2.1 Chủ sở hữu thang máy phải đảm bảo rằng thang máy được kiểm định, bảo trì định kỳ theo quy định hoặc khuyến cáo của đơn vị sản xuất và phải đảm bảo các điều kiện an toàn trước khi đưa thang máy vào hoạt động.

4.6.2.2 Phối hợp với đơn vị lắp đặt, bảo trì và sửa chữa trong việc cung cấp thông tin, các hồ sơ, tài liệu, các điều kiện để đơn vị lắp đặt, bảo trì, sửa chữa thực hiện.

5. Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thang máy

5.1. Quy định về chứng nhận hợp quy đối với thang máy

5.1.1 Việc đánh giá chứng nhận hợp quy đối với thang máy phải bao gồm các nội dung sau:

5.1.1.1 Kiểm tra về các hồ sơ, tài liệu thang máy:

- Sổ tay lý lịch thang máy quy định tại mục 4.1.1 của quy chuẩn này.

- Bản vẽ thiết kế, bản vẽ lắp đặt thang máy trong đó thể hiện các yêu cầu kỹ thuật  của giếng thang, ray dẫn hướng, ca bin....

5.1.1.2 Kiểm tra, thử nghiệm các bộ phận/thiết bị an toàn của thang máy theo các yêu cầu quy định tại mục 5 của TCVN 6396-50:2017 (EN 81-50:2014).

Đối với các bộ phận/thiết bị là các bản mạch điện an toàn thì phải có các kết quả kiểm tra, thử nghiệm do nhà sản xuất cung cấp hoặc do các tổ chức được Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận.

5.1.1.3 Đối với thang máy chữa cháy, ngoài việc đánh giá các bộ phận/thiết bị an toàn nêu trên, các cabin và cửa tầng của thang máy chữa cháy phải được thử nghiệm đáp ứng theo các yêu cầu quy định tại TCVN 6396-58:2010 (EN 81-58:2003).

5.1.2. Phương thức chứng nhận hợp quy đối với thang máy áp dụng theo phương thức 5 đối với thang máy sản xuất trong nước, phương thức 7 hoặc phương thức 8 đối với thang máy nhập khẩu (được quy định tại phụ lục II của Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

5.1.3 Các tổ chức chứng nhận phải có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ kết quả đánh giá chứng nhận liên quan đến thang máy đã được chứng nhận và cung cấp cho chủ sở hữu 01 bản để làm bản lưu.

5.1.4. Việc chứng nhận hợp quy phải do tổ chức chứng nhận sự phù hợp được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định.

Việc thừa nhận kết quả chứng nhận của các tổ chức nước ngoài đối với thang máy được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

5.2. Công bố hợp quy

5.2.1 Việc công bố hợp quy đối với thang máy phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 5 Thông tư số 26/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5.2.2 Hồ sơ công bố hợp quy gồm có.

5.2.2.1 Các hồ sơ quy định tại Điều 14 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

5.2.2.2 Ảnh hoặc bản mô tả liên quan đến thang máy đề nghị công bố.

5.2.2.3 Đối với thang máy được chứng nhận theo phương thức 5 phải có thêm bản đánh giá của đơn vị chứng nhận trong việc ghi nhận kết quả quá trình sản xuất của đơn vị sản xuất thang máy.

5.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy

5.2.1. Thang máy trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng, hoặc kiểm định bất thường theo quy trình kiểm định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và được gắn tem kiểm định theo quy định.

Việc kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy phải do tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

5.2.2 Việc kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy trước khi đưa vào sử dụng phải bao gồm các nội dung sau:

5.2.2.1  Thử nghiệm hệ thống phanh

Quá trình thử nghiệm phải chứng tỏ rằng:

5.2.2.1.1 Tự bản thân phanh cơ điện phải có khả năng dừng máy lại khi cabin đang đi xuống với tốc độ danh định và mang mức tải bằng tải định mức cộng thêm 25 %. Trong những điều kiện này, gia tốc hãm của cabin phải không vượt quá mức gia tốc hãm do hoạt động của bộ hãm an toàn hoặc do quá trình dừng trên bộ giảm chấn tạo ra;

5.2.2.1.2 Thêm vào đó, bằng các thử nghiệm thực tế phải chứng tỏ rằng nếu một bộ phanh không hoạt động thì vẫn phải có đủ lực phanh tác động để làm cabin giảm tốc khi đang đi xuống với tốc độ định mức và mang tải định mức;

5.2.2.1.3 Với cabin mang mức tải nằm trong giới hạn giữa (q - 0,1) x Q và (q + 0,1) x Q thì phải kiểm tra để xác nhận rằng thao thác nhả phanh bằng tay phải làm cho thang máy chuyển động một cách tự nhiên, hoặc phương tiện dùng cho mục đích này phải sẵn có và có thể hoạt động

Trong đó:

q  là hệ số cân bằng thể hiện độ cân bằng đối trọng đối với tải danh định;

Q  là tải định mức.

5.2.2.2 Kiểm tra lắp đặt điện

Phải thực hiện các kiểm tra sau:

5.2.2.2.1 Kiểm tra trực quan (ví dụ xem coi có hư hỏng, dây dẫn bị lỏng, hay tất cả dây nối đất đã được nối);

5.2.2.2.2 Lớp vỏ bảo vệ dây dẫn còn nguyên vẹn;

5.2.2.2.3 Đo thử độ cách điện của các mạch khác nhau. Tất cả các linh kiện điện tử phải được ngắt điện đối với phép đo này;

5.2.2.2.4 Kiểm tra mức độ hiệu quả của các biện pháp bảo vệ khỏi sự cố (bảo vệ tránh tiếp xúc gián tiếp) bằng cách tự động ngắt nguồn.

5.2.2.3  Kiểm tra lực kéo ma sát

Lực kéo ma sát cần được kiểm tra bằng cách cho dừng nhiều lần với yêu cầu khắt khe nhất đối với phanh tương thích với thang máy lắp đặt. Cabin phải dừng hẳn sau mỗi lần thử. Thử nghiệm phải được tiến hành:

5.2.2.3.1 Ở phần phía trên của hành trình khi cabin đi lên không tải;

5.2.2.3.2 Ở phần phía dưới của hành trình khi cabin đi xuống mang mức tải bằng 125 % tải định mức;

Đối trọng phải được đưa về tiếp xúc với các bộ giảm chấn và máy phải tiếp tục quay cho đến khi cáp bị trượt ra, hoặc nếu cáp không bị trượt thì cabin cũng không thể được nâng lên. Cần kiểm tra lại độ cân bằng đúng như đã định khi lắp đặt.

5.2.2.4  Bộ hãm an toàn cabin

Mục đích của việc thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng là để kiểm tra việc lắp đặt đúng, thiết lập đúng và tính an toàn của thiết bị tổng thể, bao gồm cabin và các phần trang trí hoàn thiện, bộ hãm an toàn, ray dẫn hướng và việc lắp các thanh ray vào tòa nhà.

Việc thử nghiệm phải thực hiện khi cabin đi xuống, với mức tải yêu cầu được phân bố đều trên sàn cabin,  máy dẫn động chạy cho đến khi cáp trượt hoặc chùng và dưới những điều kiện sau:

5.2.2.4.1 Với bộ hãm an toàn tức thời:

Cabin di chuyển với tốc độ định mức và mang:

5.2.2.4.1.1 Tải định mức khi mức tải này tương ứng với Bảng 2 của quy chuẩn này, hoặc

5.2.2.4.1.2 Đối với thang thủy lực là 125 % tải định mức, trừ khi tải trọng không vượt quá mức tải tương ứng trong Bảng 2 của quy chuẩn này và tải định mức thấp hơn giá trị cho trong Bảng 2 của quy chuẩn này;

5.2.2.4.2 Với bộ hãm an toàn loại êm:

Đối với thang máy dẫn động ma sát thì cabin mang mức tải bằng 125 % tải định mức, và di chuyển với tốc độ định mức hoặc thấp hơn.

Đối với thang máy dẫn động cưỡng bức hoặc thang thủy lực thì khi tải định mức tương ứng với Bảng 2 của quy chuẩn này thì cabin sẽ mang tải định mức và di chuyển với tốc độ định mức hoặc thấp hơn.

Đối với thang thủy lực, khi mức tải định mức nhỏ hơn giá trị cho trong Bảng 2 của quy chuẩn này thì cabin mang mức tải bằng 125 % tải định mức, trừ khi tải trọng không vượt quá mức tải tương ứng trong Bảng 2 của quy chuẩn này, và di chuyển với tốc độ định mức hoặc thấp hơn.

Khi thử nghiệm được tiến hành với tốc độ nhỏ hơn tốc độ định mức, nhà sản xuất cần cung cấp đồ thị đường cong thể hiện đáp ứng của mẫu bộ hãm an toàn loại êm dùng thử nghiệm khi được thử nghiệm động cùng với hệ thống treo gắn kèm.

Sau khi thử nghiệm, phải chắc chắn rằng thiết bị không xuất hiện những hư hỏng có thể làm ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động bình thường của thang máy. Nếu cần thiết, các bộ phận ma sát có thể được thay thế. Chỉ cần kiểm tra trực quan bằng mắt thường là đủ.

Để thuận tiện cho việc  giải tỏa bộ hãm an toàn, quá trình thử nghiệm nên được thực hiện tại vị trí đối diện cửa để có thể dỡ tải ra khỏi cabin.

5.2.2.5  Bộ hãm an toàn của đối trọng hoặc khối lượng cân bằng

Mục đích của việc thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng là để kiểm tra việc lắp đặt đúng, thiết lập đúng và đặc tính an toàn của thiết bị tổng thể, bao gồm cabin và các phần trang trí hoàn thiện, bộ hãm an toàn, ray dẫn hướng và việc lắp các thanh ray vào tòa nhà.

Thử nghiệm được tiến hành khi đối trọng hoặc khối lượng cân bằng đi xuống, và dưới những điều kiện sau. Máy phải tiếp tục chạy cho đến khi cáp bị trượt hoặc chùng:

5.2.2.5.1 Bộ hãm an toàn tức thời được tác động bởi bộ bảo vệ vượt tốc hoặc cáp an toàn:

Thử nghiệm được tiến hành với cabin không tải với tốc độ định mức;

5.2.2.5.2 Bộ hãm an toàn loại êm:

Thử nghiệm được tiến hành với cabin không tải với tốc độ định mức hoặc thấp hơn;

Khi thử nghiệm được tiến hành với tốc độ nhỏ hơn tốc độ định mức, nhà sản xuất cần cung cấp đồ thị đường cong thể hiện đáp ứng của mẫu bộ hãm an toàn loại êm dùng thử nghiệm dưới tác động của đối trọng hoặc khối lượng cân bằng khi được thử nghiệm động cùng với hệ thống treo gắn kèm.

Sau khi thử nghiệm, phải chắc chắn rằng thiết bị không xuất hiện những hư hỏng có thể làm ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động bình thường của thang máy. Nếu cần thiết, các bộ phận ma sát có thể được thay thế. Chỉ cần kiểm tra trực quan bằng mắt thường là đủ.

5.2.2.6  Thiết bị hãm

5.2.2.6.1 Thử nghiệm động

Thử nghiệm được tiến hành khi cabin đi xuống với tốc độ bình thường, với tải phân bố đều, các tiếp điểm trên thiết bị hãm và trên bộ giảm chấn tiêu tán nhiệt, nếu có, phải được ngắn mạch để tránh làm đóng các van điều khiển đi xuống.

Cabin mang mức tải bằng 125 % tải định mức và bị thiết bị hãm làm dừng lại tại mỗi tầng.

Sau khi thử nghiệm, phải chắc chắn rằng thiết bị không xuất hiện những hư hỏng có thể làm ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động bình thường của thang máy. Chỉ cần kiểm tra trực quan bằng mắt thường là đủ.

5.2.2.6.2 Kiểm tra trực quan thao tác khớp vào của các chốt hãm và các giá đỡ, và khoảng trống theo chiều ngang khi chuyển động giữa các chốt hãm và các giá đỡ trong suốt hành trình;

5.2.2.6.3 Kiểm tra hành trình của các bộ giảm chấn.

5.2.2.7  Bộ giảm chấn

5.2.2.7.1 Với các bộ giảm chấn loại hấp thụ năng lượng:

Việc thử nghiệm được tiến hành theo cách sau: cabin mang tải định mức được đặt trên (các) bộ giảm chấn, các sợi cáp được làm chùng hoặc áp suất của hệ thống thủy lực được giảm về mức tối thiểu bằng cách nhấn nút hạ xuống khẩn cấp bằng tay, và kiểm tra độ nén của bộ giảm chấn;

CHÚ THÍCH: Có thể cần phải làm mất tác dụng của thiết bị chỉnh áp suất tối thiểu hoặc tạm thời chỉnh lại các thiết lập của thiết bị điều chỉnh áp suất thấp tối thiểu.

5.2.2.7.2 Với các bộ giảm chấn loại tiêu tán năng lượng:

Việc thử nghiệm được tiến hành theo cách sau: cabin mang tải định mức và đối trọng được đưa xuống tiếp xúc với các bộ giảm chấn với tốc độ định mức hoặc với tốc độ được dùng để tính toán cho hành trình của các bộ giảm chấn, trong trường hợp sử dụng bộ giảm chấn hành trình ngắn cùng với việc kiểm tra gia tốc hãm.

Sau khi thử nghiệm, phải chắc chắn rằng thiết bị không xuất hiện những hư hỏng có thể làm ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động bình thường của thang máy. Chỉ cần kiểm tra trực quan bằng mắt thường là đủ.

5.2.2.8  Van ngắt

Tiến hành thử nghiệm hệ thống với cabin mang tải định mức được phản bố đều đi xuống vượt tốc để vận hành van ngắt. Có thể kiểm tra coi vận tốc kích hoạt có được điều chỉnh đúng, ví dụ bằng cách so sánh với sơ đồ điều chỉnh của nhà sản xuất.

Đối với thang máy có nhiều van ngắt liên kết nhau, kiểm tra trạng thái đóng đồng thời của chúng bằng cách đo độ nghiêng của sàn cabin;

5.2.2.9  Van hạn áp/van một chiều

Kiểm tra tốc độ tối đa vmax không vượt quá giá trị vd + 0,30 m/s:

- bằng cách đo, hoặc

| - sử dụng công thức sau: |  |
| --- | --- |

trong đó

p  là áp suất khi đầy tải, tính bằng megapascal;

pt  là áp suất đo được trong hành trình đi xuống với cabin mang tải định mức, tính bằng megapascal;

Nếu cần thiết thì phải tính đến tổn thất áp suất và tổn thất ma sát.

vmax  là tốc độ đi xuống tối đa trong trường hợp có nứt vỡ trên hệ thống thủy lực, tính bằng mét trên giây;

vt là tốc độ đo được trong suốt hành trình đi xuống với cabin mang tải định mức, tính bằng mét trên giây;

5.2.2.10  Thử nghiệm áp suất

Một mức áp suất bằng 200 % áp suất khi đầy tải tác động lên hệ thống thủy lực giữa van một chiều và kích. Sau đó quan sát trong khoảng thời gian 5 min để coi có dấu hiệu áp suất bị giảm và rò rỉ (phải tính đến các tác động có thể có do nhiệt độ chất lỏng thủy lực thay đổi).

Sau quá trình thử nghiệm này, thông qua sát bằng mắt, đảm bảo hệ thống thủy lực vẫn nguyên vẹn:

Thử nghiệm này được tiến hành sau thử nghiệm thả rơi thiết bị và bao gồm bất kỳ bộ phận thủy lực nào thuộc phương tiện bảo vệ cabin khỏi chuyển động mất điều khiển.

5.2.2.11 Thiết bị khống chế cabin vượt tốc theo chiều lên

Thử nghiệm được tiến hành khi cabin không mang tải đi lên với tốc độ không thấp hơn tốc độ định mức, chỉ sử dụng phương tiện này để dừng cabin.

5.2.2.12  Dừng cabin tại tầng và độ chính xác dừng tầng

Độ chính xác khi dừng của cabin tại tất cả các tầng, ở cả hai chiều di chuyển cho những tầng ở giữa phải được kiểm tra để đảm bảo đáp ứng theo.

Phải xác định rằng cabin đảm bảo được độ chính xác chỉnh tầng trong các điều kiện chất tải và dỡ tải. Quá trình kiểm tra này phải thực hiện tại tầng có điều kiện bất lợi nhất.

5.2.2.13  Bảo vệ cabin di chuyển không định trước

Mục đích của quá trình thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng là nhằm kiểm tra các chi tiết cảm biến và hãm.

Yêu cầu thử nghiệm: chỉ sử dụng chi tiết hãm của thiết bị được xác định ở để thử nghiệm việc hãm thang máy. Quá trình thử nghiệm phải:

- bao gồm việc xác nhận chi tiết hãm của thiết bị được kích hoạt theo như yêu cầu của quá trình kiểm tra mẫu.

- được thực hiện bằng cách cho cabin không tải đi lên trong phần bên trên của giếng thang (ví dụ từ một tầng từ lối ra vào trên cùng) và cho cabin đầy tải đi xuống trong phần bên dưới của giếng thang (ví dụ từ một tầng từ lối ra vào dưới cùng) với một tốc độ được 'thiết lập trước’, (ví dụ như tốc độ được xác định trong quá trình thử nghiệm mẫu, tốc độ kiểm tra,...).

Nếu thiết bị có yêu cầu thêm chức năng tự giám sát thì cũng phải kiểm tra chức năng này.

CHÚ THÍCH: Nếu chi tiết hãm của thiết bị bao gồm các chi tiết lắp tại sàn các tầng thì có thể phải cần lặp lại các thử nghiệm tại mỗi tầng có liên quan.

5.2.2.14 Ngoài ra còn phải đánh giá các yêu cầu theo nội dung quy định tại bảng 7 quy chuẩn này.

Bảng 7 – Các nội dung kiểm tra yêu cầu về an toàn

| STT | Nội dung kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kiểm tra trực quan | Thử nghiệm | Đo lường |  |
| 1 | Quy định chung |  |
| 1.1 | Các nguy hiểm không nghiêm trọng | √ |  |  |  |
| 1.2 | Thông báo và nhãn | √ |  |  |  |
| 2 | Giếng thang, buồng máy và buồng puli |  |
| 2.1 | Yêu cầu chung | √ | √ | √ |  |
| 2.2 | Lối vào giếng thang, buồng máy và buồng puli | √ |  | √ |  |
| 2.3 | Cửa ra vào và cửa khẩn cấp - Cửa sập ra vào - Cửa kiểm tra | √ |  | √ |  |
| 2.4 | Thông báo | √ |  |  |  |
| 2.5 | Giếng thang | √ | KĐ lần đầu | KĐ lần đầu |  |
| 2.6 | Buồng máy và buồng puli | √ | KĐ lần đầu | KĐ lần đầu |  |
| 3 | Cửa tầng và cửa cabin |  |
| 3.1 | Yêu cầu chung | √ |  | √ |  |
| 3.2 | Chiều cao và chiều rộng lối vào |  |  | KĐ lần đầu |  |
| 3.3 | Ngưỡng cửa, dẫn hướng, cơ cấu treo cửa | √ |  |  |  |
| 3.4 | Khoảng trống theo chiều ngang của cửa | √ | KĐ lần đầu | KĐ lần đầu |  |
| 3.5 | Độ bền cửa cabin và cửa tầng | √ | KĐ lần đầu | KĐ lần đầu |  |
| 3.6 | Biện pháp bảo vệ liên quan đến hoạt động cửa | √ | KĐ lần đầu | √ |  |
| 3.7 | Chiếu sáng khu vực tầng và đèn hiệu "cabin đến” | √ | √ | √ |  |
| 3.8 | Kiểm tra trạng thái đóng và khóa của cửa tầng | √ | KĐ lần đầu |  |  |
| 3.9 | Khóa và mở khóa khẩn cấp cửa tầng và cửa cabin | √ | KĐ lần đầu |  |  |
| 4 | Các yêu cầu chung cho các thiết bị để xác định trạng thái khóa và trạng thái đóng của cửa tầng |  | KĐ lần đầu |  |  |
| 4.1 | Cửa tầng dạng lùa gồm nhiều tấm cửa liên kết cơ khí | √ | KĐ lần đầu |  |  |
| 4.2 | Đóng cửa tầng vận hành tự động | √ | KĐ lần đầu |  |  |
| 4.3 | Thiết bị an toàn điện để xác định cửa cabin đóng | √ | KĐ lần đầu |  |  |
| 4.4 | Cửa cabin dạng lùa hoặc xếp gồm nhiều tấm cửa liên kết cơ khí | √ | KĐ lần đầu |  |  |
| 4.5 | Mở cửa cabin | √ | KĐ lần đầu |  |  |
| 4 | Cabin, đối trọng và khối lượng cân bằng |  |
| 4.1 | Chiều cao cabin |  |  | √ |  |
| 4.2 | Diện tích hữu ích, tải danh định, số lượng hành khách |  | √ | √ |  |
| 4.3 | Vách, sàn và nóc cabin | √ |  |  |  |
| 4.4 | Cửa cabin, sàn, vách, trần và vật liệu trang trí | √ |  |  |  |
| 4.5 | Tấm chắn chân cửa | √ |  | √ |  |
| 4.6 | Cửa sập thoát hiểm và cửa thoát hiểm | √ |  | √ |  |
| 4.7 | Nóc cabin | √ |  | √ |  |
| 4.8 | Thiết bị trên nóc cabin | √ | KĐ lần đầu |  |  |
| 4.9 | Thông gió | √ |  |  |  |
| 5 | Chiếu sáng | √ |  | √ |  |
| 5.1 | Đối trọng / khối lượng cân bằng | √ |  |  |  |
| 5 | Kết cấu treo, kết cấu bù và phương tiện bảo vệ có liên quan |  |
| 5.1 | Phương tiện treo | √ |  | √ |  |
| 5.2 | Puli máy kéo, puli, tang cuốn cáp và tỷ số đường kính cáp, đầu cuối cáp/xích | √ |  | √ |  |
| 5.3 | Truyền lực kéo cáp |  | KĐ lần đầu |  |  |
| 5.4 | Quấn cáp cho thang máy dẫn động cưỡng bức |  | KĐ lần đầu |  |  |
| 5.5 | Phân bố tải trọng giữa các dây cáp hoặc xích | √ | KĐ lần đầu |  |  |
| 5.6 | Kết cấu bù |  | KĐ lần đầu |  |  |
| 5.7 | Bảo vệ puli có rãnh, puli và đĩa xích | √ |  |  |  |
| 5.8 | Puli máy kéo, puli và đĩa xích trong giếng thang | √ |  | √ |  |
| 6 | Phòng ngừa cabin rơi tự do, vượt tốc, di chuyển không định trước và trôi |  |
| 6.1 | Yêu cầu chung | √ |  |  |  |
| 6.2 | Bộ hãm an toàn và phương tiện kích hoạt | √ | √ |  |  |
| 6.3 | Van ngắt | √ | KĐ lần đầu |  |  |
| 6.4 | Van hạn áp | √ | KĐ lần đầu | √ |  |
| 6.5 | Thiết bị hãm | √ | KĐ lần đầu |  |  |
| 6.6 | Phương tiện bảo vệ vượt tốc cabin chiều đi lên | √ | √ | √ |  |
| 6.7 | Bảo vệ cabin di chuyển không định trước | √ | √ | √ |  |
| 7 | Ray dẫn hướng |  |  |  |  |
| 7.1 | Dẫn hướng cabin, đối trọng hoặc khối lượng cân bằng | √ |  |  |  |
| 7.2 | Ứng suất và độ võng cho phép | √ |  |  |  |
| 8 | Bộ giảm chấn |  |  |  |  |
| 8.1 | Bộ giảm chấn cabin và đối trọng | √ | √ | √ |  |
| 8.2 | Hành trình của bộ giảm chấn cabin và đối trọng | √ | √ |  |  |
| 9 | Máy thang máy và các thiết bị kết hợp |  |  |  |  |
| 9.1 | Yêu cầu chung | √ |  |  |  |
| 9.2 | Máy kéo cho thang máy dẫn động ma sát và thang máy dẫn động cưỡng bức | √ | KĐ lần đầu | √ |  |
| 9.3 | Máy thang máy cho thang thủy lực | √ | KĐ lần đầu | √ |  |
| 10 | Lắp đặt điện và thiết bị điện |  |
| 10.1 | Yêu cầu chung | √ | √ | √ |  |
| 10.2 | Công tắc tơ, rơle công tắc tơ, các bộ phận của mạch an toàn | √ | KĐ lần đầu |  |  |
| 10.3 | Bảo vệ thiết bị điện | √ | KĐ lần đầu |  |  |
| 10.4 | Các công tắc chính | √ | KĐ lần đầu |  |  |
| 10.5 | Đi dây điện | √ |  |  |  |
| 10.6 | Chiếu sáng và các ổ cắm | √ | √ |  |  |
| 10.7 | Điều khiển cấp nguồn cho chiếu sáng và các ổ cắm | √ | √ |  |  |
| 10.8 | Bảo vệ nối đất |  | √ |  |  |
| 10.9 | Nhận diện thiết bị điện | √ |  |  |  |
| 11 | Bảo vệ chống hư hỏng điện; phân tích hư hỏng; các thiết bị an toàn điện |  |
| 11.1 | Bảo vệ chống hư hỏng điện; phân tích hư hỏng | √ | KĐ lần đầu |  |  |
| 11.2 | Các thiết bị an toàn điện | √ | √ |  |  |
| 12 | Điều khiển - Công tắc cực hạn - Các mức ưu tiên |  |
| 12.1 | Điều khiển hoạt động của thang máy | √ | √ | √ |  |
| 12.2 | Công tắc cực hạn | √ | √ |  |  |
| 12.3 | Thiết bị báo động khẩn cấp và hệ thống liên lạc nội bộ | √ | √ | √ |  |
| 12.4 | Chế độ ưu tiên và các tín hiệu | √ | √ | √ |  |

GHI CHÚ: Các trường hợp tích dấu “√” thì áp dụng đối với tất cả các trường hợp kiểm định (lần đầu, định kỳ, bất thường), đối với trường hợp ghi “KĐ lần đầu” chỉ áp dụng đối với trường hợp kiểm định lần đầu hoặc trong trường hợp mất hồ sơ gốc.

5.2.3 Đối với các thang máy đã được chế tạo, lắp đặt trước thời điểm quy chuẩn này có hiệu lực, nếu vì các lý do kỹ thuật (phải thay đổi kết cấu cơ khí, kiến trúc xây dựng của công trình) mà không thể thay đổi được thiết kế công trình thì khi thực hiện kiểm định các nội dung liên quan đến các yêu cầu này phải đáp ứng theo các yêu cầu kỹ thuật quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã áp dụng tại thời điểm bắt đầu đưa thang máy vào sử dụng.

5.2.4. Chu kỳ kiểm định định kỳ đối với thang máy:

5.2.4.1. Chu kỳ kiểm định là không quá 03 năm một lần đối với các thang máy làm việc trong điều kiện làm việc bình thường.

5.2.4.2. Chu kỳ kiểm định là không quá 02 năm một lần đối với các thang máy đã sử dụng trên 10 năm hoặc làm việc trong điều kiện môi trường ăn mòn, tần suất làm việc cao.

5.2.4.3. Chu kỳ kiểm định là không quá 01 năm một lần đối với các thang máy đã sử dụng trên 20 năm.

4.2.4.4. Thời hạn kiểm định có thể rút ngắn trong các trường hợp sau:

- Theo khuyến cáo của nhà sản xuất hoặc đơn vị sử dụng yêu cầu.

- Thang máy hoạt động trong các điều kiện không đảm bảo (Môi trường ăn mòn; bụi bẩn; tại các trung tâm thương mại, văn phòng nơi thang máy có tần suất làm việc lớn). Trong trường hợp này, lý do rút ngắn trong biên bản kiểm định phải được xác định căn cứ thông qua kết quả đo kiểm môi trường, tần suất hoạt động thực tế của thiết bị.

6. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

6.1. Việc thanh tra và xử lý vi phạm các quy định của Quy chuẩn này do thanh tra nhà nước về lao động và thanh tra an toàn, vệ sinh lao động thực hiện.

6.2. Việc kiểm tra chất lượng sản xuất, nhập khẩu, cung cấp và sử dụng thang máy được thực hiện theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Quy chuẩn này.

7. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

7.1. Các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ sản xuất, nhập khẩu, cung cấp và sử dụng thang máy có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn này.

7.2. Quy chuẩn này là căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan kiểm tra chất lượng thang máy tiến hành việc thanh tra, kiểm tra và cũng là căn cứ để các Tổ chức đánh giá sự phù hợp tiến hành chứng nhận hợp quy.

8. Tổ chức thực hiện

8.1. Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, thanh tra và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này.

8.2. Các cơ quan quản lý nhà nước về  lao động địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Quy chuẩn này.

8.3. Trong quá trình thực hiện, nếu có  vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm kịp thời phản ánh với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét giải quyết./.

# Text boxes

DỰ THẢO